- FIŞĂ TEHNICĂ

.

- Hidrofoarele asigură menţinerea sub presiune permanentă a apei într-o reţea de conducte pentru alimentarea cu apă a unei clădiri, a unei ferme sau pentru irigaţii mici.

- Prin menţinerea în rezervorul hidroforului a unei perne de aer se asigură în vas o rezervă de apă sub presiune, fără ca motorul pompei să lucreze continuu.

- Temperatura mediului ambiant în care se instalează hidroforul poate fi între +5 ºC si +40 ºC, cu umiditatea maximă a aerului 80 % la 20 ºC.

- Temperatura maximă a lichidului vehiculat este 35 ºC

- Se utilizează sub acoperiş, în spaţii ferite de acţiunea radiaţiei solare directe şi a precipitaţiilor atmosferice.

- Nivelul presiunii acustice măsurat conform STAS ISO 1680/2-91 este sub 75 dB(A)

- Construcţie

Hidrofoarele cu pompă autoamorsantă sunt compuse din: Electropompă autoamorsantă cu carcasă de fontă; Vas de presiune ; Presostat; Manometru; Furtun antivibrant; Cablu de alimentare.

- Pompa este etanşată mecanic la arbore cu o presetupă (grafit / ceramică ). Funcţionarea pompei fără apă duce la deteriorarea presetupei.

- Vasul de presiune are o membrană de cauciuc alimentar între apă şi perna de aer.

- Motorul este motor asincron monofazat cu rotorul in scurt-circuit, cu răcire cu aer.

- Clasa de izolatie F

- Grad de protectie IP 44

Principiul de funcţionare

În vasul de presiune şi în reţeaua utilizatorilor, apa este menţinută sub presiunea pernei de aer. Această presiune variază între valorile delimitate de presostat şi este menţinută între aceste valori de electropompă, care intră în funcţiune şi se opreşte la comanda presostatului. Perna de aer se crează pompând aer în vas prin supapa aflată la unul din capetele vasului. Presiunea iniţială a aerului din vas (măsurată la supapa de aer) trebuie să fie aproximativ 1,5 bar.

Perna de aer, are rol de a permite acumularea unei cantităţi de apă în rezervor, care poate fi consumată fără ca pompa să intre în funcţiune. Această cantitatea se acumulează de fiecare dată în rezervor, după închiderea tuturor consumatorilor, până la oprirea  pompei.

Domeniu de reglaj presostat  1 ÷ 5 bar

Presiune de reglaj din fabricaţie:

- pornirea pompei la Pmin = 1.4 bar

- oprirea pompei la Pmax = 2.8 bar

Volumul vasului de hidrofor......22 (44) (100) litri

- Date tehnice

| Tip pompa | Alimentare la 50 Hz [U] | Pabs [W] | Imax [A] | Hmax mCA | Qmax mc/h | Hmax Abs mCA | Diametru absorţie [mm] | Diametru refulare [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecomomy JET60/22(44) | 220 – 240 V | 600 | 3.3 | 35 | 2.4 | 8 | G 1” | G 1” |
| Ecomomy JET80/22(44) | 220 – 240 V | 800 | 4.8 | 44 | 3 | 8 | G 1” | G1” |
| Ecomomy JET110/22(44) (100) | 220 – 240 V | 1100 | 5.6 | 48 | 3.6 | 8 | G 1” | G1” |

Parametrii hidraulici

| ### Tip pompa | Date hidraulice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mc/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 |
|  | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Economy JET60/22(44) | H [m] | 35 | 30 | 22 | 13 | 0 | - | - |
| Economy JET80/22(44) |  | 44 | 38 | 32 | 25 | 15 | 0 | - |
| Economy JET110/22(44)(100) |  | 48 | 45 | 42 | 36 | 28 | 17 | 0 |