Aprobat,

Director Executiv:

/ ing. V. Trifonov /

1. DOMENIU DE APLICARE

Specificatia tehnica de firma se refera la cerintele tehnice si de clasificare pentru uleiul de transformator "Prista TRAFO A", aditivat antioxidant.

2. DOMENII DE APLICATIE

Uleiul de transformator "Prista Trafo A" se produce din ulei de baza naftenic aditivat antioxidant reprezentand 2,6 - ditertbutil-para-crezol.

"Prista Trafo A" se utilizeaza ca mediu izolant si de racire echipamente electrice de inalta tensiune precum transformatoare de tensiune pina la 400kV, intrerupatoare etc.

3. SPECIFICATII SI APROBARI

Uleiul "Prista TRAFO A" indeplineste urmatoarele specificatii:

IEC 60296 – 2002+A1- clasa IIA;

DIN 51370, partea 1

VDE 0370 partea 1

Siemens TUN –Norm 901293

4. CERINTE TEHNICE SI DE CLASIFICARE

Uleiul "Prista TRAFO A" trebuie sa corespunda cerintelor de clasificare indicate in tabelul 1 si cerintelor tehnice prezentate in tabelul 2.

Tabelul 1. Cerinte de clasificare

| No | INDICATORI | NORME | METODA DE ANALIZA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vascozitate cinematica, mm2 / s, max: - la - 30C | 1800 | Prin extrapolare |  |
|  | Stabilitate la oxidare. - Perioada de inductie, h, min | 120 | EN 61125, METODA B | SNB EN 61125, METODA B |
| 3. | Tensiunea interfaciala, N/m la 25 C, min | 40.10-3 | ISO 6295 |  |

Tabelul 2. Cerinte tehnice

| No | INDICATORI | NORMA | METODE DE ANALIZA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vascozitate cinematica, mm2 / s, max.: - la 40C; - la 20C; - la -30C; | 11.0 25.0 1800 | ISO 3104 Prin extrapolare | SNB ISO 3104 Prin extrapolare |
|  | Punct de inflamabilitate in vas inchis, C, min. | 140 | ISO 2719 | SNB ISO 2719 |
|  | Punct de curgere, C, max. | -45 | ISO 3016 | SNB ISO 3016 |
|  | Aspect exterior | Transparent, fara depuneri si particule dispersate | Observare la: - Lumina dispersanta - temperatura camerei - grosime 10 cm |  |
|  | Densitate la 20C, kg/m3, max. | 0.890 | EN ISO 3675 | SNB EN ISO 3675 |
|  | Indice de neutralizare, mg KOH/g, max. | 0.02 | IEC 60296 Pct 7.7 | SNB IEC 60296 Pct 7.7 |
|  | Sulf coroziv | Fara coroziune | ISO 5662 | SNB ISO 5662 |
| 8. | Continut de apa, mg/kg, max - livrare in cisterne - livrare in butoaie | 30 40 | EN 60814 | SNB EN 60814 |
| 9. | Continut de 2,6 ditertbutilparacrezol %, min | 0.3 | IEC 60666 | SNB IEC 60666 |
| 10. | Rigiditatea dielectrica, kV - la proba ca atare, min - ulei tratat, min | 30 50 | EN 60156 | SNB EN 60156 |
| 11. | Tangenta unghiului de pierderi dielectrice la 900С, 50 Hz, max. | 0.005 | IEC 60247 | SNB IEC 60247 |
| 12. | Continut de PCBs | Lipsa | Column Gas Chromatography |  |

5. REGULI DE RECEPTIE SI PRELUARE A PROBELOR

5.1. Uleiurile de transformator “PRISTA TRAFO A” sunt testate si acceptate pe loturi /art. 4 din BDS IEC 60296 +A1/

5.2. Prelevarea de probe se efectueaza in conformitate cu BDS IEC 60475.

6. documentE

Fiecare ulei de transformator trebuie insotit de un buletin de analiza care sa cuprinda:

- denumirea producatorului

- denumirea produsului

- rezultatele analizelor

- Data

- Semnatura sefului de laborator

- Insemnul laboratorului de chimie

- Specificatie tehnica E 005-2003