# Agip Romania

1/2

AGIP ALARIA 								F.T.  Tf.T 1/2006     ____________________________________________________________________________________

AGIP ALARIA  sunt uleiuri  utilizate ca agenţi  termici în instalaţiile de transfer de caldură.

Sunt caracterizate printr-o  stabilitate la oxidare deosebită ce le conferă o bună rezistenţă la descompunere termică,  fiind  formulate din ţiţeiuri parafinice atent  selecţionate.

Caracteristici ( valori tipice )

| ALARIA |  | 2 | 3 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate cinematică la 100°C | mm²/s * | 3,3 | 5,3 | 10,9 |
| Viscozitate cinematică la 40°C | mm²/s * | 14 | 30 | 95 |
| Indice de viscozitate | - | 95 | 105 | 95 |
| Punct de inflamabilitate COC ** | °C | 194 | 225 | 270 |
| Punct de curgere | °C | -18 | -12 | -9 |
| Cifra de cocs Conradson | % gr. | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Coeficient de dilatare în volum | m3/°C | 0,00067 | 0,00066 | 0,00064 |
| Densitate la 15°C | kg/l | 0,850 | 0,870 | 0,889 |

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe

* Calitatea deosebită a uleiurilor AGIP ALARIA asigură o rezistenţă ridicată la degradare termică, chiar şi la temperaturi  înalte, prevenind astfel formarea de depuneri  şi  şlam.

* Cele trei grade de viscozitate permit alegerea tipului de ulei care satisface condiţiile impuse la  temperatura  de operare.

* Prin tehnologia de rafinare specifică se preîntâmpină formarea de depuneri şi şlam  şi se conferă uleiurilor  stabilităţi termice deosebite până la temperaturile la care încep cracările.

* Uleiul de bază parafinic asigură  bune performanţe de dezemulsionare şi separare a aerului, astfel prevenindu-se  formarea de vapori şi bule de aer fierbinţi în zonele cu temperaturi ridicate.

* Pe durata serviciului, caracteristicile de transfer termic ale uleiurilor AGIP ALARIA rămân practic constante datorită rezistenţei deosebite la oxidare şi stabilităţii la temperaturi ridicate.

Utilizări

AGIP ALARIA 2 poate fi  folosit în  instalaţii de tip "deschis" sau "închis" :

- temperatura maximă la ieşirea din încălzitor:    305 °C;

- temperatura maximă la peretele încălzitorului:  340 °C;

AGIP ALARIA 3 poate fi folosit în instalaţii de tip "deschis" sau "închis" :

- temperatura maximă la ieşirea din încălzitor:   305 °C;

- temperatura maximă la peretele încălzitorului:  320 °C.

AGIP ALARIA 7 poate fi folosit în instalaţii de tip " închis" sau " deschis" :

- temperatura  maximă la ieşirea din încălzitor:    300 °C;

- temperatura  maximă la peretele încălzitorului :  315 °C.

AGIP ALARIA										  2/2

* Cu cât temperatura de lucru este mai apropiată de aceea de cracare a uleiului, iar perioada de utilizare în aceste condiţii este mai lungă, cu atât "viaţa uleiului" va fi mai scurtă.

* AGIP ALARIA 2 este, de asemenea, folosit la ungerea utilajelor din industria textilă şi de prelucrare a sticlei, pentru prepararea substanţelor (cernelurilor) de imprimare în industria ceramică, pentru prelucrarea prin aşchiere (debitare) a pieselor metalice mici (feroase sau neferoase), precum şi pentru umezirea fibrelor din plante, sau ca ulei de proces în fabricarea cauciucului  sau a diverselor substanţe chimice.

Condiţii de operare

La pornirea unei instalaţii noi, sau la pornirea unei instalaţii după revizie, ca şi  în cazul funcţionării neconforme la temperatura de regim datorită prezenţei umidităţii în ulei, se va  funcţiona un timp la o temperatuăa de circa 100°C, pentru eliminarea apei şi umezelii, după care se ridică temperatura la valoarea de operare.