POMPA DE CALDURA APA-APA  10KW TERMIC  =  COMPRESOR 1.8KW+POMPA  APA  FREATICA 300W+POMPA  RECIRCULARE 75W

GRAFIC DE FUNCTIONARE FARA OPTIMIZAREA CONSUMULUI PE INTERVALE ORARE

contor -   ora   -    data     - consum mediu kw/h -  temp medie     -         suprafata incalzita (fara polistiren)  60mp

kw/h                                                                  exterioara                 temp medie interioara 21,5 gradeC

temp medie apa freatica 12,5 gradeC

1194  - 21:42 - 30/11/2009         0.915                      5                         temp agent termic (in calorifere)  30- 60 gradeC (FUNCTIE  DE TEMP  EXT)

1473  - 14:52 - 13/12/2009         1.191                      1

1995  - 20:28 - 31/12/2009         1.105                      2

2393  - 19:01 - 15/01/2010         1.532                     -4

2966  - 09:31 - 31/01/2010         1.496                     -1

3524  - 22:29 - 15/02/2010         1.048                      4

3808  - 05:47 - 27/02/2010         1.099                      2

4262  - 10:16 - 16/03/2010         0,645                     11

4508  - 07:39 - 01/04/2010         0,566                     10

4733  - 20:37 - 17/04/2010         0,438                     14

4897  - 10:35 - 03/05/2010

-prognoza + calcul temp        http://www.wunderground.com/history/airport/ARAD/2009/12/1/CustomHistory.html?dayend=28&monthend=2&yearend=2010&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA

-COP -7 max  in conditii ideale adica temperatura apei din panza freatica sa fie cat mai ridicata (14-15 gradeC) iar temperatura apei din instalatia de incalzire (in pardosea) sa fie cat mai scazuta (30-35 gradeC) .

-temp pe incalzire poate creste pana la 60 gradeC ceea ce duce implicit la scaderea cop-ului .

-pompa de caldura apa-apa (CURENT MONOFAZIC) poate avea maxim 16kw termic .

| DATE TEHNICE | TERMOCASA 1,8KW / 10KW |
| --- | --- |
| PUTERE NOMINALA INTRARE (W) | 1800W |
| PUTERE DE INCALZIRE (W) | 10000W |
| TEMPERATURA (°C) | -10/+60 |
| COEFICIENT PERFORMANTA | COP 5-6 |
| DECIBELI (Db) | <60 |
| COMPRESOR/TIP | COOPELAND/SCROLL |
| SURSA ALIMENTARE(V/Hz) | 220/50 |
| REFRIGERANT(tip) | R22 , R407c |
| DEBIT APA (l/H) | 1500-2000 |
| SCHIMBATOR DE CALDURA | IN PLACI / SERPENTINA TUB IN TUB |
| PROTECTIE PRESIUNE | HP si LP |
| CONTROL PRIN TELECOMANDA RADIO | SERIE/OPTIONAL |
| NET/GREUTATE DE TRANSPORT(Kg) | 40/60 |