7
1.
S I S T E M U L D E I N C A L Z I R E u N i -T E C H
8
9
Din oferta extrem de vastă a produselor destinate instalaţiilor
pentru construcţii nu este deloc o sarcină uşoară sa se aleagă
elemente de bună calitate, care să fie compatibile între ele, şi să
alcătuiească un sistem coerent.
Oricare, şi cel mai nesemnificativ dintre elementele unui
sistem poate să fie “veriga slabă”, defecţiunea căruia putând să
provoace pagube serioase.
Un sistem compus din elemente alese greşit poate să
provoace o funcţionare greşită şi bătăi de cap. Sistemul uNi-
Tech vă oferă o soluţie completă de încălzire cu radiatori şi prin
pardoseală. Pe lângă produsele alese cu grijă, vă oferim şi o
tehnologie de instalare bine gândită compusă din produse cu
marcaje D-EG.
Produsele D-EG formează o paletă completă, la care se
alinează şi radiatorul D-EG DUNAFERR LUX-uNi.
Datorită produselor de cea mai înaltă calitate, pentru un
sistem compus numai din produse recomandate de compania
noastră, oferim o garanţie de 12 ani.
Astfel, pe lângă restricţiile de protecţia consumatorilor din
UE putem oferi partenerilor noştrii fie firmă de comercializare
sau instalator, un plus de siguranţă. În catalogul nostru produsele
din care se compune sistemul uNi-Tech şi care beneficiază de
garanţia de 12 ani sunt marcate cu semnul .
Sistemul de incălzire uNi-Tech
Sistemul de incălzire i n c ă l z i r e
i n c ă l z i r e
10
11
12
Cu ajutorul ruletei de măsurare uNi-Tech
marchez poziţia de montare a buclei de
racordare.
Montez sistemul uNi-Tech odată cu instalarea
conductelor de apă, înainte de
turnarea şapei şi finisajul interior. Economisesc
astfel o etapă de lucru.
Instalez conductele, fac proba de presiune
şi am plecat. Radiatorul pot să-l
cumpăr mai încolo.
Racordez radiatorul prin ventilul H montat
la poziţie, desfac ambalajul. Am terminat
şi dorm liniştit, pentru că garanţia pentru
sistemul uNi-Tech este de 12 ani.
Ridic radiatorul pe poziţie şi cu o singură
mişcare îl fixez la loc.
Instalez ventilul H, este rapid, nu
necesită material adiţional de etanşare.
Cânepa e istorie!
Instalez accesoriile radiatorului, precum
şi ventilul termostatic.
Montez consolele de radiator.
Şablonul uNi-Tech, în funcţie de tipul
radiatorului: E, EK sau DK etc. îmi arată
exact locul unde trebuie să tai bucla.
Cu ajutorul şablonului uNi-Tech determin
poziţia consolei de radiator.
Mă întorc numai când casa este gata,
finisajul terminat. Între timp nu-mi bat
capul cu zugravul, nu trebuie să montez
şi să demontez radiatorul.
Instalare rapidă in numai 11 paşi
Radiatoare D-EG DUNAFERR LUX-uNi
13
Radiatoare din oţel tip panou
D-EG DUNAFERR LUX-uNi
Radiatoarele D-EG DUNAFERR LUX-uNi sunt
elementele moderne ale unui sistem de încălzire,
fabricate din table de oţel de cea mai înaltă calitate
conform normelor EN442.
Presiunea de funcţionare maximă a radiatoarelor
este de 10 bar, rezultând un domeniu de utiliziare
vast.
Majoritatea puterii radiatoarelor este cedată prin
convecţie ceea ce ne oferă comfort.
Radiatoarele DUNAFERR LUX-uNi sunt cu 6
racorduri, sunt universale.
Radiatorul pote fi instalat în mod clasic, racordat
lateral sau într-o instalaţie „ascunsă” prin ventil
încorporat.
În cazul montării în mod clasic, cele două racorduri
inferioare trebuie să închidem cu dopurile nichelate
de 1/2” care se găsesc în ambalajul radiatoarelor.
Dacă dorim să instalăm radiatorul într-un sistem
Radiator Dunaferr LUX-uNi cu racordare clasică din lateral Radiator Dunaferr LUX-uNi cu ventil încorporat
Conţinut de apă [l/m]
Inălţime (mm)
Tip
300 500 600 900
BEK (11b) 2,20 3,67 4,41 6,61
D (20) 4,32 7,20 8,64 12,96
EKE (21) 4,32 7,20 8,64 12,96
DK (22) 4,32 7,20 8,64 12,96
DKEK (33) 6,35 10,58 12,70 19,05
modern, cu conducte ascunse în şapă sau perete,
montăm în racordul superior un ventil termostatic,
pe care înşurubăm un cap termostatic.
Conducta de tur şi retur a sistemului se racordează
prin racordurile inferioare.
Conducta de tur se racordează întot-deauna la
racordul aflat mai aproape de mijlocul radiatorului.
Conductele se racordează prin ventile tip H aflate în
pachete UCS. Pachetul UCS conţine ventilul tip H,
ventilul termostatic şi o piesă de mascare.
14
PPrroocceesuslu dle d faeb rfiacbaţriiecaţie
RADIATOARE D-EG DUNAFERR LUX-uNI
Radiatoare D-EG DUNAFERR LUX-uNi
15
1. Radiatoarele sunt fabricate din table de oţel laminat la rece produse
de DUNAFERR.
2. Sistemul de alimentare a presei Gräber de 630 tone.
3. Presa Gräber de 160 tone produce convectoarele.
4. Jumătăţi de panouri – după presare.
5. Alimentarea liniei de sudare Sclatter cu o lungime mai mare
de 100 m se face cu macarale automate.
6. Instalaţia de alimentare a distanţierelor prin vibraţie.
7. Cele două jumătăţi de panou sunt fixate cu sudare electrică prin
multi-puncte.
8. Şi convectoarele se fixează la panouri cu sudare electrică prin puncte.
9. Cu ajutorul maşinilor de sudat cu role radiatoarele primesc o cusătură
de înaltă rezistenţă.
10. Radiatoarele sunt tăiate la lungimea dorită.
11. Montarea ţevilor de racordare în interiorul radiatoarelor.
12. Maşina efectuează sudarea armăturilor respectiv distanţierelor în
cazul radiatoarelor de dimensiuni mai mari.
13. Sudarea urechilor de suspendare.
14. La capătul liniei de sudare toate radiatoarele sunt supuse probei
de presiune.
15. În racordurile radiatoarelor sunt introduse dopuri de protecţie.
16. După acest pas radiatorele sunt lansate pe conveior.
17. Vopsirea are loc în linia de vopsit Eisenmann. Schema pe panoul de
comandă arată procesul, părţile active sunt semnalate de LED-uri.
18. Radiatoarele după procesul de degresare-fosfatare şi grunduire prin
imersie.
19. Lăcuire prin pulverizare electrostatică.
20. Lacul pulbere este topit pe suprafaţa radiatoarelor într-un cuptor.
21. După procesul de vopsire urmează verificarea calitativă, finalizarea
căruia este marcat de o etichetă.
22. Pe radiatorul verificat sunt amplasate grilele şi panourile laterale.
23. Produsele finale sunt pregătite pentru ambalare.
24. Pe linia de ambalare Actipac radiatoarele primesc un ambalaj din
hârtie de carton şi folie.
25. Radiatoarele cu 2 sau 3 panouri cu lungimi mai mari de 1 m sunt
aşezate pe grinzi de lemn.
26. În depozit se poate observa cele două metode de amplasare:
radiatoarele mai scurte sunt aşezate orizontal pe panou, cele lungi
vertical pe muchie.
Procesul de fabricaţie
16
Lungime Inălţime 300 500 600 900 300 500 600 900
400 mm Putere 193 W 152 W 297 W 234 W 345 W 272 W 479 W 378 W 286 W 226 W 436 W 344 W 508 W 401 W 712 W 562 W
500 mm Putere 241 W 190 W 372 W 293 W 431 W 340 W 599 W 473 W 358 W 282 W 545 W 430 W 635 W 501 W 890 W 702 W
600 mm Putere 189 W 228 W 446 W 352 W 517 W 408 W 719 W 567 W 429 W 339 W 654 W 516 W 762 W 601 W 1068 W 843 W
700 mm Putere 520 W 410 W 603 W 476 W 839 W 662 W 501 W 395 W 763 W 602 W 889 W 702 W 1246 W 983 W
800 mm Putere 594 W 469 W 690 W 544 W 958 W 756 W 572 W 452 W 872 W 688 W 1016 W 802 W 1424 W 1124 W
900 mm Putere 669 W 528 W 776 W 612 W 1078 W 851 W 644 W 508 W 980 W 774 W 1143 W 902 W 1602 W 1264 W
1000 mm Putere 743 W 586 W 862 W 680 W 1198 W 945 W 716 W 565 W 1089 W 860 W 1270 W 1002 W 1780 W 1405 W
1100 mm Putere 817 W 645 W 948 W 748 W 1318 W 1040 W 787 W 621 W 1198 W 945 W 1398 W 1103 W 1958 W 1545 W
1200 mm Putere 892 W 703 W 1034 W 816 W 1438 W 1134 W 859 W 677 W 1307 W 1031 W 1525 W 1203 W 2137 W 1686 W
1300 mm Putere 966 W 762 W 1121 W 884 W 1557 W 1229 W 930 W 734 W 1416 W 1117 W 1652 W 1303 W 2315 W 1826 W
1400 mm Putere 1040 W 821 W 1207 W 952 W 1677 W 1323 W 1002 W 790 W 1525 W 1203 W 1779 W 1403 W 2493 W 1967 W
1500 mm Putere 1293 W 1020 W 1797 W 1418 W 1073 W 847 W 1634 W 1289 W 1906 W 1504 W 2671 W 2107 W
1600 mm Putere 1379 W 1088 W 1917 W 1512 W 1145 W 903 W 1743 W 1375 W 2033 W 1604 W 2849 W 2248 W
1700 mm Putere 1465 W 1156 W 1216 W 960 W 1852 W 1461 W 2160 W 1704 W
1800 mm Putere 1552 W 1224 W 1288 W 1016 W 1961 W 1547 W 2287 W 1804 W
1900 mm Putere 1638 W 1292 W 2414 W 1905 W
2000 mm Putere 1724 W 1360 W 2541 W 2005 W
2100 mm Putere
2200 mm Putere 2795 W 2205 W
2300 mm Putere
2400 mm Putere
2500 mm Putere
2600 mm Putere
2700 mm Putere
2800 mm Putere
2900 mm Putere
3000 mm Putere
TIP RADIATOR
BEK (11b)
Puterile calorice calculate la:
90/70/20oC
75/65/20oC
Consolele utilizate la radiatoare se găsesc pe pag. 21.
câmpurile haşurate gri reprezintă dimensiunile uzuale cu racordare din stânga şi dreapta
câmpurile haşurate galben se găsesc pe stoc doar în varianta cu racordare din dreapta
câmpurile nehaşurate nu sunt mărimi uzuale.
Radiatoare D-EG DUNAFERR LUX-uNi
E (10)
17
Lungime Inălţime 300 500 600 900 300 500 600 900
400 mm Putere 461 W 363 W 553 W 436 W 722 W 570 W 393 W 310 W 616 W 486 W 716 W 565 W 979 W 772 W
500 mm Putere 576 W 454 W 691 W 545 W 903 W 712 W 491 W 387 W 770 W 608 W 896 W 707 W 1224 W 965 W
600 mm Putere 691 W 545 W 829 W 654 W 1083 W 855 W 589 W 465 W 924 W 729 W 1075 W 848 W 1468 W 1158 W
700 mm Putere 806 W 636 W 967 W 763 W 1264 W 997 W 687 W 542 W 1078 W 851 W 1254 W 989 W 1713 W 1351 W
800 mm Putere 921 W 727 W 1106 W 872 W 1444 W 1139 W 786 W 620 W 1232 W 972 W 1433 W 1130 W 1958 W 1545 W
900 mm Putere 1037 W 818 W 1244 W 981 W 1625 W 1282 W 884 W 697 W 1386 W 1094 W 1612 W 1272 W 2202 W 1738 W
1000 mm Putere 1152 W 909 W 1382 W 1090 W 1805 W 1424 W 982 W 775 W 1540 W 1215 W 1791 W 1413 W 2447 W 1931 W
1100 mm Putere 1267 W 1000 W 1520 W 1199 W 1986 W 1567 W 1080 W 852 W 1694 W 1337 W 1970 W 1554 W 2692 W 2124 W
1200 mm Putere 1382 W 1090 W 1658 W 1308 W 2166 W 1709 W 1178 W 930 W 1848 W 1458 W 2149 W 1696 W 2936 W 2317 W
1300 mm Putere 1497 W 1181 W 1797 W 1417 W 2347 W 1852 W 1277 W 1007 W 2002 W 1580 W 2328 W 1837 W 3181 W 2510 W
1400 mm Putere 1612 W 1272 W 1935 W 1527 W 2527 W 1994 W 1375 W 1085 W 2156 W 1701 W 2507 W 1978 W 3426 W 2703 W
1500 mm Putere 1728 W 1363 W 2073 W 1636 W 2708 W 2136 W 1473 W 1162 W 2310 W 1823 W 2687 W 2120 W 3671 W 2896 W
1600 mm Putere 1843 W 1454 W 2211 W 1745 W 2888 W 2279 W 1571 W 1240 W 2464 W 1944 W 2866 W 2261 W 3915 W 3089 W
1700 mm Putere 1958 W 1545 W 2349 W 1854 W 3069 W 2421 W 1669 W 1317 W 2618 W 2066 W 3045 W 2402 W
1800 mm Putere 2073 W 1636 W 2488 W 1963 W 3249 W 2564 W 1768 W 1395 W 2772 W 2187 W 3224 W 2544 W
1900 mm Putere 2188 W 1726 W 2626 W 2072 W 3403 W 2685 W
2000 mm Putere 2303 W 1817 W 2764 W 2181 W 3582 W 2826 W
2100 mm Putere
2200 mm Putere 3040 W 2399 W 3940 W 3109 W
2300 mm Putere
2400 mm Putere 3317 W 2617 W
2500 mm Putere
2600 mm Putere
2700 mm Putere
2800 mm Putere
2900 mm Putere
3000 mm Putere
TIP RADIATOR
D (20) EKE (21)
Puterile calorice calculate la:
90/70/20oC
75/65/20oC
Consolele utilizate la radiatoare se găsesc pe pag. 21.
câmpurile haşurate gri reprezintă dimensiunile uzuale cu racordare din stânga şi dreapta
câmpurile haşurate galben se găsesc pe stoc doar în varianta cu racordare din dreapta
câmpurile nehaşurate nu sunt mărimi uzuale.
18
19
20
Lungime Inălţime 300 500 600 900 300 500 600 900
400 mm Putere 510 W 402 W 784 W 618 W 940 W 742 W 1228 W 969 W 706 W 557 W 1076 W 849 W 1237 W 976 W 1708 W 1347 W
500 mm Putere 638 W 503 W 980 W 773 W 1176 W 927 W 1536 W 1211 W 882 W 696 W 1346 W 1062 W 1547 W 1220 W 2135 W 1684 W
600 mm Putere 765 W 604 W 1176 W 927 W 1411 W 1113 W 1843 W 1454 W 1058 W 835 W 1615 W 1274 W 1856 W 1464 W 2561 W 2021 W
700 mm Putere 893 W 704 W 1371 W 1082 W 1646 W 1298 W 2150 W 1696 W 1235 W 974 W 1884 W 1486 W 2165 W 1708 W 2988 W 2358 W
800 mm Putere 1020 W 805 W 1576 W 1237 W 1881 W 1484 W 2457 W 1938 W 1411 W 1113 W 2153 W 1699 W 2474 W 1952 W 3415 W 2695 W
900 mm Putere 1148 W 905 W 1763 W 1391 W 2116 W 1669 W 2764 W 2181 W 1588 W 1253 W 2422 W 1911 W 2784 W 2196 W 3842 W 3031 W
1000 mm Putere 1275 W 1006 W 1959 W 1546 W 2351 W 1855 W 3071 W 2423 W 1764 W 1392 W 2691 W 2123 W 3093 W 2440 W 4269 W 3368 W
1100 mm Putere 1403 W 1107 W 2155 W 1700 W 2586 W 2040 W 3378 W 2665 W 1940 W 1531 W 2960 W 2335 W 3402 W 2684 W 4696 W 3705 W
1200 mm Putere 1530 W 1207 W 2351 W 1855 W 2821 W 2226 W 3685 W 2908 W 2117 W 1670 W 3229 W 2548 W 3712 W 2928 W 5123 W 4042 W
1300 mm Putere 1658 W 1308 W 2547 W 2009 W 3056 W 2411 W 3992 W 3150 W 2293 W 1809 W 3498 W 2760 W 4021 W 3172 W 5550 W 4379 W
1400 mm Putere 1785 W 1408 W 2743 W 2164 W 3291 W 2597 W 4299 W 3392 W 2470 W 1948 W 3767 W 2972 W 4330 W 3416 W 5977 W 4715 W
1500 mm Putere 1913 W 1509 W 2939 W 2319 W 3527 W 2782 W 4607 W 3634 W 2646 W 2088 W 4037 W 3185 W 4640 W 3660 W 6404 W 5052 W
1600 mm Putere 2040 W 1610 W 3135 W 2473 W 3762 W 2968 W 4914 W 3877 W 2822 W 2227 W 4306 W 3397 W 4949 W 3904 W 6830 W 5389 W
1700 mm Putere 2168 W 1710 W 3331 W 2628 W 3997 W 3153 W 5221 W 4119 W 2999 W 2366 W 4575 W 3609 W 5258 W 4149 W 7257 W 5726 W
1800 mm Putere 2295 W 1811 W 3527 W 2782 W 4232 W 3339 W 5528 W 4361 W 3175 W 2505 W 4844 W 3822 W 5567 W 4393 W 7684 W 6063 W
1900 mm Putere 2423 W 1911 W 3722 W 2937 W 4467 W 3524 W 5835 W 4604 W 3352 W 2644 W 5113 W 4034 W 5877 W 4637 W
2000 mm Putere 2550 W 2012 W 3918 W 3091 W 4702 W 3710 W 6142 W 4846 W 3528 W 2784 W 5382 W 4246 W 6186 W 4881 W
2100 mm Putere
2200 mm Putere 2805 W 2213 W 4310 W 3401 W 5172 W 4081 W 3881 W 3062 W 5920 W 4671 W 6805 W 5369 W
2300 mm Putere
2400 mm Putere 3060 W 2414 W 4702 W 3710 W 5642 W 4452 W 4234 W 3340 W 6458 W 5096 W 7423 W 5857 W
2500 mm Putere
2600 mm Putere 3315 W 2615 W 5094 W 4019 W 6113 W 4823 W 4586 W 3619 W 8042 W 6345 W
2700 mm Putere
2800 mm Putere 3570 W 2817 W 6583 W 5194 W 4939 W 3897 W
2900 mm Putere
3000 mm Putere 3825 W 3018 W 7053 W 5565 W 5292 W 4175 W
TIP RADIATOR
DK (22) DKEK (33)
Puterile calorice calculate la:
90/70/20oC
75/65/20oC
Consolele utilizate la radiatoare se găsesc pe pag. 21.
câmpurile haşurate gri reprezintă dimensiunile uzuale cu racordare din stânga şi dreapta
câmpurile haşurate galben se găsesc pe stoc doar în varianta cu racordare din dreapta
câmpurile nehaşurate nu sunt mărimi uzuale.
Radiatoare D-EG DUNAFERR LUX-uNi
21
Consolele de radiator D-EG din cauza calităţii superioare devin din ce în ce mai populare în rândul instalatorilor.
În cazul folosirii sistemului uNi-Tech, punctele de fixare a consolelor pot fi determinate cu ajutorul şablonului uNi-Tech. Instrucţiunile
de folosire pot fi găsite în acest catalog sau pe ambalajul şablonului.
Prin folosirea consolelor cu arc D-EG, radiatoarele se aşează pe cârligul inferior şi prin împingerea radiatorului spre perete partea
superioară cu arc a consolei fixează radiatorul. (vezi Sfaturi practice).
Produsele sunt disponibile pentru înălţimi de 300, 500, 600 şi 900 mm. În cazul radiatoarelor cu lungimi între 400-1500 mm se
foloseşte tipul 2, începând cu 1600 mm trebuie utilizat tipul 3. În ambalajul consolei se mai găsesc: dop 1/2” – 1 buc, aerisitor manual
1/2” – 1 buc.
Denumire, tip Cod articol
Consolă cu arc D-EG Wemefa tip 300/2 DU3002
Consolă cu arc D-EG Wemefa tip 300/3 DU3003
Consolă cu arc D-EG Wemefa tip 500/2 DU5002
Consolă cu arc D-EG Wemefa tip 500/3 DU5003
Consolă cu arc D-EG Wemefa tip 600/2 DU6002
Consolă cu arc D-EG Wemefa tip 600/3 DU6003
Consolă cu arc D-EG Wemefa tip 900/2 DU9002
Consolă cu arc D-EG Wemefa tip 900/3 DU9003
Prin console cu „talpă” se poate efectua montarea estetică şi sigură a oricărui tip de radiator care are convector (BEK, EKE, DK,
DKEK).
Denumire, tip Cod articol
Consolă de pardoseală 300 mm SSPK817
Consolă de pardoseală 500-900 mm SSPK817-520
Console de radiator cu arc
Console de radiator cu „talpă”
22
Împreună cu introducerea sistemului uNi-Tech am făcut mai multe seminare, prezentări pentru instalatori şi
având invitaţi activi am primit critici pozitive şi negative. Unul dintre întrebările frecvente a fost – de ce nu
avem console cu arc separat pentru radiatoare cu racordare din stânga şi cu racordare din dreapta?
Nu am înţeles întrebarea, de ce ar avea nevoie pentru produse diferite. Dar în final am înţeles neînţelegerea. În
cazul utilizării consolelor cu arc D-EG, radiatoarele se aşează pe cârligul inferior şi prin împingerea radiatorului
spre perete partea superioară cu arc a consolei fixează radiatorul. Dacă partea superioară cu arc a consolei
nimereşte numai marginea urechilor de suspendare, este posibil să modificăm lăţimea capătului cu arc prin
şurubul nimbus.
DAR NUMAI LA MONTARE!
La montare, când avem acces la acest şurub. La demontarea radiatorului nu avem nevoie de reglări prin acest
şurub – aici era neînţelegerea. În caz de demontare, radiatorul se ridică vertical, şi se îndepărtează partea
inferioară de la consolă.
Aşa este destul de uşor – oare putem afirma acest lucru şi în cazul unui radiator de 80 kg - să demontăm
radiatorul. Cu această ocazie dorim să atragem atenţia instalatorilor, că în cazul utilizării sistemului uNi-Tech,
practic NU ESTE NEVOIE dă demontaţi radiatorul.
1. Consolele de radiator se fixează pe perete cu ajutorul diblurilor şi
şuruburilor din ambalaj.
2. Urechile de suspendare inferioare de pe radiator se aşează în
cârligele inferioare al consolei, şi prin împingerea radiatorului spre
perete urechile superioare se fixează în capul cu arc al consolei.
3. În caz de demontare ridicăm vertical radiatorul şi prima dată
îndepărtăm urechile de suspendare inferioare de la console.
4. Pentru a evita scoaterea accidentală a corpurilor de încălzire,
şurubul marcat cu 1 (vezi figura) înşurubăm din lateral în orificiul
capului cu arc al consolei.
Instrucţiuni de montaj
Console de radiator D-EG
Sfaturi practice
23
Accesorii radiatoare D-EG DUNAFERR LUX-uNi
Pachete UCS
Toate radiatoarele sunt produse cu ţeavă de legătură ascunsă, în versiune cu racodare din stânga
sau dreapta.
Radiatoarele NU sunt echipate din fabrică cu ventil termostatic încorporat.
Ventilul respectiv vă oferim în pachetul UCS.
Ventilul termostatic dublu reglaj se aşează în racordul superior de 12 mm lungime al radiatorului, în
capătul superior a ţevii de legătură ascunsă şi se etanşează prin O-ring.
În cazul radiatoarelor cu racordare din dreapta, ventilul se aşează în racordul superior drept, iar la
radiatoarele cu racordare din stânga, în racordul superior stâng.
Important!
Pentru funcţionarea fără probleme a radiatoarelor D-EG DUNAFERR LUX-uNi este foarte importantă
compatibilitatea ventilului termostatic.
Ca să beneficiaţi de garanţia de 12 ani acordată sistemului uNi-Tech, vă recomandăm utilizarea
numai a ventilelor din pachetele UCS produse de DANFOSS sau HEIMEIER.
Radiatoarele cu racordare din dreapta sunt acele tipuri de radiatoare la care – montat pe perete
– racordurile inferioare verticale sunt pe partea dreaptă.
Ţeava de legătură ascunsă în interiorul radiatorului nu influenţează puterea termică a radiatorului.
Este un sistem asemănător cu racordarea exterioară prin distribuitor inferior cu 4 căi, ţeavă de
prelungire şi robinet termostatic, numai că este încorporat în radiator. În cazul radiatoarelor D-EG
DUNAFERR LUX-uNi este inutil folosirea sistemului cu distribuitor inferior cu 4 căi.
Conductele sistemului de încălzire se racordează la radiator prin intermediul ventilului tip H.
În cazul sistemelor bitubulare întregul debit al agentului termic intră în radiator.
La sistemele monotubulare prin by-pass-ul ventilelor tip H, o parte din volumul agentului termic prin
ocolirea radiatorului circulă mai departe.
La fiecare sistem aparte trebuie ales ventilul corespunzător.
Prin ventilul tip H colţar este posibil racordarea din perete, prin cel drept, racordarea din
pardoseală.
Pachetele UCS conţin ventilul termostatic, ventilul tip H respectiv o rozetă dublă de ornament care
asigură o instalare estetică.
Cu apariţia noilor materiale (sistem uNi-Tech, REHAU) au devenit posibile efectuarea îmbinărilor
sigure şi fiabile şi în şapă sau perete, astfel, atât instalatorii din occident cât şi din România preferă
sistemele de încălzire bitubulare.
Acest fapt se demonstrează şi din vânzările pachetelor UCS, unde 90% din vânzări sunt pachete
pentru sistem bitubular.
Dacă analizăm mai detaliat preferinţele instalatorilor, reiasă că majoritatea lor folosesc racordarea
din perete.
Astfel cele mai bine vândute pachete UCS sunt: UCS-2, UCS-2D respectiv UCS-D.
Sfaturi practice
24
Pachete UCS
Pachetul UCS-1: ventil termostatic dublu reglaj (Heimeier), ventil tip H drept pentru sistem bitubular
(100%) cu posibilitate de închidere.
Pachetul UCS-1D: ventil termostatic dublu reglaj (Danfoss), ventil tip H drept pentru sistem bitubular
(100%) cu posibilitate de închidere.
Pachetul UCS-2: ventil termostatic dublu reglaj (Heimeier), ventil tip H colţar pentru sistem bitubular
(100%) cu posibilitate de închidere.
Pachetul UCS-2D: ventil termostatic dublu reglaj (Danfoss), ventil tip H colţar pentru sistem bitubular
(100%) cu posibilitate de închidere. Pe ventilul termostatic se poate racorda orice cap termostatic cu
racord KLAPP sau RTS-Danfoss.
Pachetul UCS-3: ventil termostatic dublu reglaj (Heimeier), ventil tip H colţar pentru sistem bitubular
(100%) cu posibilitate de închidere.
Pachetul UCS-D: ventil termostatic dublu reglaj (Danfoss), ventil tip H colţar pentru sistem mono- sau
bitubular (35-100%) cu posibilitate de închidere şi racord pentru robinet de golire. Pe ventilul termostatic se
poate racorda orice cap termostatic cu racord KLAPP sau RTS-Danfoss.
Denumire, tip Cod material
Pachet UCS-1 (ventil tip H drept de 100%+ventil termostatic) UCS-1
Pachet UCS-1D (ventil tip H drept de 100%+ventil termostatic) UCS-1D
Pachet UCS-2 (ventil tip H colţar de 100%+ventil termostatic) UCS-2
Pachet UCS-2D (ventil tip H colţar de 100%+ventil termostatic) UCS-2D
Pachet UCS-3 (ventil tip H drept de 50%+ventil termostatic) UCS-3
Pachet UCS-D (ventil tip H colţar de 100%...35%+ventil termostatic) UCS-D
La un sistem de încălzire modern nu tebuie să lipsească robinete termostatice. Producătorii au dezvoltat aceste echipamente pentru
o utilizare şi reglare uşoară. Ventilele cu dublu reglaj încorporează de fapt două ventile. Primul este un ventil tradiţional cu scaun
cauciucat, care asigură o bandă de proporţionalitate de 2 K. Pe lângă aceasta, avem montat în serie un alt ventil care conţine
diafragme Kvs cu diametre diferite prin care este posibil reducerea sau limitarea debitului maxim la valorile calculate de proiectanţi.
Luând în considerare valorile de prereglare a ventilelor, inginerii au determinat diametrul diafragmelor încât curbele caracteristice
ale celor două ventile să fie lineare. Astfel curba carateristică a ventilului încorporat este influenţat numai de pierderile de sarcină pe
conductă şi radiator. Pierderile pe radiator pot fi practic neglijate.
Pentru oricare din valorile prereglate se asocieză două debite. Valoarea mai mare este debitul care trece prin ventilul termostatic
complet deschis, valoarea mai mică este valoarea uzuală, asociată bandei de proporţionalitate de 2 K.
Dorim să vă atragem atenţia, că valoarea debitului conform prereglării ventilului pe poziţia 1 este imprecisă. Acest lucru se datorează
faptului, că diametrul diafragmei este foarte redus (aprox. 0,6 mm la ventilul din pachetul UCS-2). Vă recomadăm să nu folosiţi
ventilul în acestă poziţie, în deosebi, dacă luăm în considerare şi impurităţile din agentul termic.
Sfaturi practice
Accesorii radiatoare D-EG DUNAFERR LUX-uNi
25
Exemplu:
Într-un sistem de încălzire cu agent termic la 75/65/20°C necesarul de căldură este 1500 W. Debitul agentului termic
este G= 0,129 m3/h.
Dacă folosim distribuitoare-colectoare tradiţionale neechipate cu ventile dublu reglaj, unde considerăm pierderea de
presiune constantă de 2 mCA, cum determinăm valoarea de prereglare a ventilelor încorporate dublu reglaj?
Lungimea totală a conductei între distribuitor-colector şi radiator este 18 m. În cazul ţevilor multistrat D-EG HEWING
pierderea de presiune liniară la un debit de 1000 l/h este:
16x2 mm – 48 mbar/m
22x2 mm – 13 mbar/m
Dacă alegem ţeava de 16x2 mm, calculăm pirderea de presiune pe conductă după cum urmează:
Δpţeavă = 18x48x(129/1000)2 = 14,4 mbar = 1440 Pa.
Pierderea totală de presiune distribuitor-colector-radiator este:
Δpr = 20000-1440 = 18560 Pa = 0,186 bar.
Conform acestei pierderi ştrangulăm ventilul încorporat la debitul:
Conform diagramei de mai jos trebuie să reglăm ventilul la valoarea VP = 3,7.
În realitate alegem poziţia 4! Astfel debitul agentului termic va fi puţin mai mare, dar ventilul termostatic poate să
compenseze această diferenţă.
kv2= 0,0817 VP
VP
Valori de prereglare a ventilelor din pachetele UCS-1 şi UCS-2
kv2= 0,0521 VP + 0,097
VP
Valori de prereglare a ventilelor din pachetele UCS-D (bitubular)
kvs: valori conform ventilului
termostatic complet deschis
kv2: valori conform bandei
de proporţionalitate de 2 K
kv = 0 , 1 2 9 = 0,3 m3/h
0,186
26
Bucle de racordare radiator
Denumire, tip Cod articol
Buclă de racordare radiator orizontală 16x2-175 mm cu izolaţie şi cleme D-EG-01-175
Buclă de racordare radiator orizontală 16x2-225 mm cu izolaţie şi cleme D-EG-01-225
Buclă de racordare radiator orizontală 16x2-275 mm cu izolaţie şi cleme D-EG-01-275
Buclă de racordare radiator verticală 16x2-300 mm cu izolaţie şi cleme D-EG-02-300
Racorduri eurocon
Racordul ventilelor tip H la conductele de tur şi retur este standard (eurocon), astfel prin racorduri
eurocon corespunzătoare pot fi racordate la orice tip de ţeavă.
Şablonul D-EG uNi-Tech se utilizează pe lângă determinarea punctelor de fixare a consolelor cu arc
şi pentru stabilirea distanţei de tăiere a porţiunii buclei de racordare ieşit din perete în funcţie de
tipul radiatoarelor (E, BEK, D, EKE, DK, DKEK). Pentru a evita orice problemă de etanşeitate, diametre
necorespunzătoare vă rugăm să folosiţi numai racordurile cu eurocon recomandate de firma noastră,
numai astfel puteţi să beneficiaţi de garanţia de 12 ani pentru sistemul uNi-Tech.
ATENŢIE! La noile radiatoare D-EG DUNAFERR LUX-uNi poziţia de racordare în cazul tipurilor DKEK
s-au schimbat. Astfel radiatoarele DK şi DKEK sunt interschimbabile, fiindcă poziţia de racordare la
aceste tipuri a devenit identică.
Accesorii radiatoare D-EG DUNAFERR LUX-uNi
Sfaturi practice
Capete termostatice
Ventilele termostatice dubu reglaj din pachetele UCS, care se potrivesc radiatoarelor D-EG DUNAFERR
LUX-uNi, au un capac protector din plastic, prin care închiderea ventilului se poate realiza. Dar în
majoritatea cazurilor nu este soluţia finală. Ventilul termostatic se echipează cu cap termostatic, iar în
încăperile, unde se află termostatul de ambient, capacul plastic se înlocuieşte cu rozetă manuală.
Denumire, tip Cod articol
Racord eurocon 16x2x3/4” pentru ţeavă multistrat UNACS162
Racord eurocon 18x2x3/4” pentru ţeavă multistrat UNACS182
Racord eurocon 15x1x3/4” pentru ţeavă de cupru UNACS151
Denumire, tip Cod articol
Cap termostatic D-EG Heimeier M30x1,5 IH6852-08500
Cap termostatic D-EG Danfoss RTS-R pentru pachete UCS-D, UCS-1D, UCS-2D DS013L3611
Cap termostatic D-EG Herz M30x1,5 HE9200.34
Rozetă manuală Heimeier M30x1,5 IH2001-00325
Rozetă manuală Danfoss DS013G5002
27
Se întâmplă, de multe ori, ca după un sezon de încălzire utilizatorul final să schimbe câteva radiatoare la radiatoare care au puteri mai
mari, sau se duce la instalator/comerciant cu reclamaţia, că îi e frig. Bineînţeles, poate să se întâmple, ca în încăperea respectivă
radiatorul să fie subdimensionat, dar în majoritatea cazurilor nu aceasta este problema. În cazul instalaţiilor cu centrală termică
proprie, microcentralele sau cazanele sunt comandate de către un termostat de ambient. În încăperea, unde este montat termostatul
de ambient, echiparea radiatorului/radiatoarelor cu cap termostatic nu este recomandat, dar în celelalte încăperi este indicat.
Prin urmare, dacă termostatul de ambient opreşte cazanul, fiindcă încăperea în care este montat a atins temperatura presetată,
atunci, celelalte încăperi rămân fără căldură.
Ce este de făcut?
Capul termostatic este soluţia ideală pentru închiderea radiatoarelor, când temperatura din încăpere a atins nivelul dorit, dar aceste
produse nu generează căldură. Situaţia de mai sus ne arată, că încăperea cu termostatul de ambient „se simte bine”, radiatorul este
supradimensionat sau primeşte căldură din alte surse (soare, maşini electrocasnice, şemineu, gătire etc.). Din acest motiv, radiatorul
din încăperea respectivă trebuie dezavantajat, redusă puterea, practic ştrangulat. Radiatoarele D-EG DUNAFERR LUX-uNi instalate
prin sistemul uNi-Tech sunt termostatice „din oficiu”, ventilul încorporat este cu dublu reglaj. Dacă avem de-a face cu situaţia de mai
sus, ventilul radiatorului din încăperea cu termostat de ambient trebuie ştrangulat (prereglat) corespunzător.
Sfaturi practice
Radiatoare de baie
Radiatoarele de ţeavă D-EG DUNAFERR PLUSSZ se utilizează pentru încălzirea băilor, bucătăriilor,
garderobelor şi pentru a usca prosoape, haine.
Datorită presiunii de lucru de 6 bar şi temperaturii maxime de 110°C pot fi instalate în orice sistem de
încălzire cu apă.
La radiatoarele D-EG DUNAFERR PLUSSZ: distanţa de racordare = lăţime nominală – 36 mm.
Radiatoarele de baie au 4 racorduri de 1/2” cu filet interior.
Inălţime Lăţime
D-EG Dunaferr
Plussz Putere termică Putere patron
electric
Alb (RAL 9016) 90/70/20 recomandat
90/70/24
75/65/20oC
75/65/24oC
800 mm
400 mm Cod DP800400 399 W
367 W
319 W
288 W 300 W
500 mm Cod DP800500 517 W
475 W
413 W
373 W 300 W
600 mm Cod DP800600 635 W
583 W
507 W
458 W 300 W
800 mm Cod DP800800 870 W
799 W
695 W
627 W 600 W
1200 mm
400 mm Cod DP1200400 607 W
557 W
484 W
437 W 300 W
500 mm Cod DP1200500 786 W
722 W
627 W
565 W 600 W
600 mm Cod DP1200600 965 W
886 W
770 W
694 W 600 W
800 mm Cod DP1200800 1323 W
1215 W
1055 W
952 W 900 W
1400 mm
500 mm Cod DP1400500 936 W
859 W
746 W
673 W 600 W
600 mm Cod DP1400600 1131 W
1038 W
902 W
814 W 600 W
1800 mm
400 mm Cod DP1800400 899 W
825 W
717 W
647 W 600 W
500 mm Cod DP1800500 1165 W
1069 W
929 W
838 W 900 W
600 mm Cod DP1800600 1430 W
1313 W
1141 W
1029 W 900 W
800 mm Cod DP1800800 1960 W
1799 W
1563 W
1410 W 900 W
Pachetul conţine: radiator de ţeavă, console, dezaerisitor manual, dop de închidere.
28
Radiatoarele de ţeavă, în mare parte, se montează în băi, şi sunt utilizate pentru uscarea prosoapelor. Puterile radiatoarelor de ţeavă
sunt trecute în tabele. Aceste puteri sunt măsurate, bineînţeles, fără prosoape. Prosoapele preîncălzite sunt foarte plăcute, dar
sunt şi izolatoare în aceeaşi măsură. În cazul alegerii radiatoarelor de ţeavă este recomandat să luăm în calcul şi acest factor. Vă
recomandăm utilizarea radiatoarelor „port prosop” ca încălzire auxiliară.
Înainte de vopsire toate radiatoarele sunt supuse probei de presiune. Presiunea maximă de lucru este
de 6 bar. Pe suprafaţa radiatoarelor după degresare-fosfatare este pulverizată, apoi topită vopseaua
pulbere. Prin această metodă obţinem o suprafaţă estetică, rezistentă şi durabilă.
Sfaturi practice
Culorile de bază valabile:
RAL 9016 alb
RAL 3000 roşu
RAL 5002 bleu-marin
RAL 9005 negru
RAL 1023 galben
Culori sanitare:
Magnolia
Manhattan
Calypso
Bahama Beige
Greenwich
Krokus
Pergamon
Radiatoarele în alte culori se livrează numai la comandă cu preţ suplimentar de 50%.
Pachetul conţine:
radiator de ţeavă
consol
dezaerisitor manual
dop de închidere
Racordarea radiatoarelor de ţeavă în sistemul uNi-Tech este posibil prin folosirea robinetelor „cu tijă”.
Prin folosirea sistemului uNi-Tech şi în special a buclei de racordare, se poate monta radiatorul de ţeavă
după finisarea, faianţarea peretelui respectiv.
Deoarece robinetul „cu tijă” ocupă numai unul dintre racordurile inferioare, în celălalt racord se poate
monta patronul electric. Distanţa de 50 mm între racordurile robinetelor „cu tijă” este similar cu cel al
ventilelor tip H utilizate la radiatoarele tip panou, şi sunt cu eurocon.
Poate fi echipat cu cap termostatic D-EG de M30x1,5.
Robinet termostatic pentru radiatoare de ţeavă
Robinetul D-EG Herz VUA-50 colţar este dezvoltat pentru echiparea radiatoarelor de ţeavă în sistem
nomo- sau bitubular. Distanţa de racordare este de 50 mm, racorduri eurocon de 3/4” şi filet M30x1,5
pentru capete termostatice.
Denumire, tip kv (la 2K) Cod articol
Robinet termostatic D-EG Herz VUA-501/2” pt. sistem monotubular 1,55 (40%) HE7784.62
Robinet termostatic D-EG Herz VUA-50 1/2” pt. sistem bitubular 0,5 (100%) HE7784.61
Cap termostatic D-EG Herz M30x1,5 HE9200.34
Prin utilizarea sistemului uNi-Tech aveţi posibilitatea să montaţi radiatoarele după terminarea finisărilor
interioare. Avantajele sistemului au fost prezentate anterior. În plus radiatoarele pot fi achiziţionate
după finisare, economisind astfel energie şi spaţiu de depozitare.
Nu numai radiatoarele din oţel tip panou LUX-uNi pot fi instalate prin acest sistem, ci şi radiatoarele de
ţeavă. Robinetul „cu tijă” compatibil sistemului uNi-Tech este disponibil. Distanţa de racordare este de
50 mm, are racorduri eurocon de 3/4” şi filet M30x1,5 pentru capete termostatice D-EG.
Sfaturi practice
Accesorii radiatoare D-EG DUNAFERR LUX-uNi
29
Ţevi şi fitinguri
Ţeava multistrat D-EG HEWING
Sistemele din ţeavă multistrat au devenit populare într-un timp relativ scurt. Îndoirea uşoară, păstrarea
formei după îndoire, pierderea minimă de presiune liniară, coeficientul de dilatare scăzut faţă de celelalte
ţevi din plastic, bariera contra difuziei oxigenului şi multifuncţionalitatea au determinat gama largă de
utilizare.
Ţeava multistrat este compus dintr-o ţeavă interioară şi o ţeavă din PE-HD. Polietilena de înaltă densitate
este reticulată fizic prin raze Roentgen (PE-Xc). Între cele două ţevi se află un strat de aluminiu, lipit în
ambele părţi printr-un strat de adeziv de ţevile plastice.
Stratul de aluminiu, cu grosimea de 0,4 mm, în ţevile multistrat are rolul de barieră contra difuziunii
oxigenului, de a micşora dilatarea termică şi a mări rezistenţa la presiune a ţevii.
Pentru a atinge o rază de îndoire cât mai mică, stratul de aluminiu este sudat cap la cap.
Pentru realizarea unei instalaţii ascunse (în şapă sau perete) racordarea ţevilor tebuie făcută prin fitinguri de
sertizare. În cazul instalaţiei aparente, pot fi folosite şi fitinguri de strângere.
Caracteristici:
• producătorul ţevii multistrat este firma germană HEWING PRO AQUA Gmbh
• materia primă a ţevii este polietilenă de înaltă densitate PE-HD
• polietilena este reticulată fizic prin raze Roentgen (PE-Xc)
• durata de viaţă a ţevii utilizată corespuzător este de min. 50 de ani
• grosimea stratului de aluminiu este de 0,4 mm sudat cap la cap
Proprietăţi:
• nu se corodează
• rezistenţă chimică
• păstrează forma după îndoire
• dilatare termică minimă
• pierdere de presiună liniară mică
• culoare albă
Date tehnice Incălzire Alimetare cu apă
Presiune maximă de lucru 6 bar 10 bar
Temperatura maximă de lucru 95°C 70°C
Garanţia acordată sistemelor realizate din ţeavă multistrat şi fitinguri de sertizare din acest catalog este de
12 ani.
Denumire, dimensiuni Lungime colac (m) Conţinut de apă (L/m) Cod
Ţeavă multistrat D-EG Hewing 16x2 200 0,11 HG162
Ţeavă multistrat D-EG Hewing 18x2 200 0,15 HG182
Ţeavă multistrat D-EG Hewing 20x2 200 0,20 HG202
Ţeavă multistrat D-EG Hewing 26x3 50 0,31 HG263
Ţeavă multistrat D-EG Hewing 32x3 50 0,53 HG323
30
Ţevi şi fitinguri
Dilatarea termică a ţevilor multistrat este mai mică decât la celorlalte ţevi din plastic cu aproximativ
10 ori. Prin urmare dilatarea termică a ţevilor Hewing este mică, dar nu poate fi neglijată, de
aceea în cazul montării ascunse, ţeava trebuie protejată în tuburi de protecţie.
Tuburile de protecţie oferite de firma noastră se potrivesc dimensional ţevilor multistrat, oferă
spaţiu suficient dilatării termice şi protejează mecanic ţevile.
Denumire, tip Cod articol
Tub protecţie 23mm/50m PO1001284
Diagrama pierderilor de presiune la ţevile multistrat D-EG Hewing
Temperatura apei: 60oC
pierderea de presiune: mbar/m
Debit (kg/h)
viteză (m/s)
31
• îmbinările nedemontabile realizate cu ajutorul maşinii de sertizare electro-hidraulice pot fi utilizate cu cea mai mare siguranţă în
şapă şi perete
• fitingurile de sertizare sunt din ce în ce mai populare în rândul instalatorilor din cauza îmbinărilor precise, de economisire de timp
şi energie
• pe fiecare fiting se găseşte un inel indicator, care este fixat direct pe peretele fitingului; Visu-Control® este o invenţie brevetată,
care oferă o solutie sigură şi rapidă, asigurând instalatorul asupra finalizării presării
• prin locaşul de inspecţie se poate verifica poziţia corespunzătoare a ţevii
• manşonul din oţel inoxidabil este interschimbabil şi rezistent la coroziune
• pentru o protecţie suplimentară corpul fitingurilor a primit un înveliş de staniu
• din cauza stratului de staniu, fitingurile pot fi utilizate şi în cazul apei de băut
• noul profil împiedică ieşirea O-ringului din locaş
• fitingurile se presează cu fălci cu profil TH
Cot perete
Denumire Dimensiuni Cod articol
Cot perete de sertizare 16x2-1/2” C.P.16x1/2P
Cot perete de sertizare 18x2-1/2” C.P.18x1/2P
Cot perete de sertizare 20x2-1/2” C.P.20x1/2p
Cot perete de sertizare 20x2-3/4” C.P.20x3/4P
Cot perete de sertizare 26x3-3/4” C.P.26x3/4P
Fitinguri de sertizare pentru ţevi multistrat
Denumire Dimensiuni Cod articol
Cot perete dublu de sertizare 16x2-1/2”-16x2 C.PD.16x1/2P
Cot perete dublu de sertizare 18x2-1/2”-16x2 C.PD.18x1/2P
Cot perete dublu de sertizare 20x2-1/2”-16x2 C.PD.20x1/2P
Cot perete dublu
Cot suport perete
Denumire Dimensiuni Cod articol
Cot suport perete de sertizare L=153 mm 16x2-1/2” C.SP.16x1/2P
Denumire Dimensiuni Cod articol
Cot de sertizare 16x2-16 C.16x16P
Cot de sertizare 18x2-18 C.18x18P
Cot de sertizare 20x2-20 C.20x20P
Cot de sertizare 26x3-26 C.26x26P
Cot de sertizare 32x3-32 C.32x32P
Cot egal
Denumire Dimensiuni Cod articol
Mufă egală de sertizare 16x2-16x2 R.16x16P
Mufă egală de sertizare 18x2-18x2 R.18x18P
Mufă egală de sertizare 20x2-20x2 R.20x20P
Mufă egală de sertizare 26x3-26x3 R.26x26P
Mufă egală de sertizare 32x3-32x3 R.32x32P
Mufă de legătură
32
Ţevi şi fitinguri
Racord cu filet exterior
Racord cu filet interior
Cot cu filet exterior
Mufă redusă
Cot cu filet interior
Denumire Dimensiuni Cod articol
Racord cu filet exterior de sertizare 16x2 - 1/2” R.FE.16x1/2P
Racord cu filet exterior de sertizare 18x2 - 1/2” R.FE.18x1/2P
Racord cu filet exterior de sertizare 18x2 - 3/4” R.FE.18x3/4P
Racord cu filet exterior de sertizare 20x2 - 1/2” R.FE.20x1/2P
Racord cu filet exterior de sertizare 20x2 - 3/4” R.FE.20x3/4P
Racord cu filet exterior de sertizare 26x3 - 3/4” R.FE.26x3/4P
Racord cu filet exterior de sertizare 26x3 - 1” R.FE.26x1P
Racord cu filet exterior de sertizare 32x3 - 1” R.FE.32x1P
Denumire Dimensiuni Cod articol
Racord cu filet interior de sertizare 16x2 - 1/2” R.FI.16x1/2P
Racord cu filet interior de sertizare 18x2 - 1/2” R.FI.18x1/2P
Racord cu filet interior de sertizare 18x2 - 3/4” R.FI.18x3/4P
Racord cu filet interior de sertizare 20x2 - 1/2” R.FI.20x1/2P
Racord cu filet interior de sertizare 20x2 - 3/4” R.FI.20x3/4P
Racord cu filet interior de sertizare 26x3 - 3/4” R.FI.26x3/4P
Racord cu filet interior de sertizare 26x3 - 1” R.FI.26x1P
Racord cu filet interior de sertizare 32x3 - 1” R.FI.32x1P
Denumire Dimensiuni Cod articol
Cot cu filet exterior de sertizare 16x2 - 1/2” C.FE.16x1/2P
Cot cu filet exterior de sertizare 18x2 - 1/2” C.FE.18x1/2P
Cot cu filet exterior de sertizare 20x2 - 1/2” C.FE.20x1/2P
Cot cu filet exterior de sertizare 20x2 - 3/4” C.FE.20x3/4P
Cot cu filet exterior de sertizare 26x3 - 3/4” C.FE.26x3/4P
Cot cu filet exterior de sertizare 32x3 - 1” C.FE.32x1P
Denumire Dimensiuni Cod articol
Mufă redusă de sertizare 18x2 - 16x2 R.18x16P
Mufă redusă de sertizare 20x2 - 16x2 R.20x16P
Mufă redusă de sertizare 20x2 - 18x2 R.20x18P
Mufă redusă de sertizare 26x3 - 18x2 R.26x16P
Mufă redusă de sertizare 26x3 - 16x2 R.26x18P
Mufă redusă de sertizare 26x3 - 20x2 R.26x20P
Mufă redusă de sertizare 32x3 - 16x2 R.32x16P
Mufă redusă de sertizare 32x3 - 20x2 R.32x20P
Mufă redusă de sertizare 32x3 - 26x2 R.32x26P
Denumire Dimensiuni Cod articol
Cot cu filet interior de sertizare 16x2 - 1/2” C.FI.16x1/2P
Cot cu filet interior de sertizare 18x2 - 1/2” C.FI.18x1/2P
Cot cu filet interior de sertizare 20x2 - 1/2” C.FI.20x1/2P
Cot cu filet interior de sertizare 20x2 - 3/4” C.FI.20x3/4P
Cot cu filet interior de sertizare 26x3 - 3/4” C.FI.26x3/4P
Cot cu filet interior de sertizare 32x3 - 1” C.FI.32x1P
33
34
Ţevi şi fitinguri
Teu egal
Denumire Dimensiuni Cod articol
Teu cu filet interior de sertizare 16x2 - 1/2” - 16x2 T.FI.16x1/2P
Teu cu filet interior de sertizare 18x2 - 1/2” - 18x2 T.FI.18x1/2P
Teu cu filet interior de sertizare 20x2 - 1/2” - 20x2 T.FI.20x1/2P
Teu cu filet interior de sertizare 20x2 - 3/4” - 20x2 T.FI.20x3/4P
Teu cu filet interior de sertizare 26x2 - 1/2” - 26x2 T.FI.26x3/4P
Teu cu filet interior de sertizare 32x2 - 1/2” - 32x2 T.FI.32x1/2P
Teu cu filet interior
Denumire Dimensiuni Cod articol
Teu redus de sertizare 16x2 - 20x2 - 16x2 T.16x20x16P
Teu redus de sertizare 18x2 - 16x2 - 16x2 T.18x16x16P
Teu redus de sertizare 18x2 - 16x2 - 18x2 T.18x16x18P
Teu redus de sertizare 20x2 - 16x2 - 16x2 T.20x16x16P
Teu redus de sertizare 20x2 - 16x2 - 18x2 T.20x16x18P
Teu redus de sertizare 20x2 - 16x2 - 20x2 T.20x16x20P
Teu redus de sertizare 20x2 - 18x2 - 18x2 T.20x18x18P
Teu redus de sertizare 20x2 - 18x2 - 20x2 T.20x18x20P
Teu redus de sertizare 20x2 - 20x2 - 16x2 T.20x20x16P
Teu redus de sertizare 20x2 - 26x2 - 16x2 T.20x26x16P
Teu redus de sertizare 20x2 - 26x2 - 20x2 T.20x26x20P
Teu redus de sertizare 26x2 - 16x2 - 16x2 T.26x16x16P
Teu redus de sertizare 26x2 - 16x2 - 20x2 T.26x16x20P
Teu redus de sertizare 26x2 - 16x2 - 26x2 T.26x16x26P
Teu redus de sertizare 26x2 - 18x2 - 18x2 T.26x18x18P
Teu redus de sertizare 26x2 - 18x2 - 20x2 T.26x18x20P
Teu redus de sertizare 26x2 - 20x2 - 16x2 T.26x20x16P
Teu redus de sertizare 26x2 - 20x2 - 20x2 T.26x20x20P
Teu redus de sertizare 26x2 - 18x2 - 26x2 T.26x18x26P
Teu redus de sertizare 26x2 - 20x2 - 26x2 T.26x20x26P
Teu redus de sertizare 26x2 - 26x2 - 16x2 T.26x26x16P
Teu redus de sertizare 26x2 - 26x2 - 20x2 T.26x26x20P
Teu redus de sertizare 26x2 - 32x2 - 26x2 T.26x32x26P
Teu redus de sertizare 32x2 - 16x2 - 32x2 T.32x16x32P
Teu redus de sertizare 32x2 - 18x2 - 32x2 T.32x18x32P
Teu redus de sertizare 32x2 - 20x2 - 32x2 T.32x20x32P
Teu redus de sertizare 32x2 - 26x2 - 26x2 T.32x26x26P
Teu redus de sertizare 32x2 - 26x2 - 32x2 T.32x26x32P
Teu redus de sertizare 32x2 - 32x2 - 26x2 T.32x32x26P
Teu redus
Denumire Dimensiuni Cod articol
Teu cu filet exterior de sertizare 16x2 - 1/2”-16x2 T.FE.16x1/2P
Teu cu filet exterior de sertizare 18x2 - 1/2” -18x2 T.FE.18x1/2P
Teu cu filet exterior de sertizare 20x2 - 1/2” -20x2 T.FE.20x1/2P
Teu cu filet exterior de sertizare 20x2 - 3/4” -20x2 T.FE.20x3/4P
Teu cu filet exterior de sertizare 26x2 - 3/4” -26x2 T.FE.26x3/4P
Teu cu filet exterior de sertizare 26x2 - 1” -26x2 T.FE.26x1P
Teu cu filet exterior de sertizare 32x2 - 1” -32x2 T.FE.32x1P
Teu cu filet exterior
Denumire Dimensiuni Cod articol
Teu egal de sertizare 16x2 - 16x2 - 16x2 T.16x16P
Teu egal de sertizare 18x2 - 18x2 - 18x2 T.18x18P
Teu egal de sertizare 20x2 - 20x2 - 20x2 T.20x20P
Teu egal de sertizare 26x3 - 26x3 - 26x3 T.26x26P
Teu egal de sertizare 32x3 - 32x3 - 32x3 T.32x32P
35
Ţevi de incălzire prin pardoseală
Denumire Cod articol
Ţeavă D-EG Hewing pt. încălzire prin pardoseală cu barieră contra difuziei
oxigenului 16x2
HGPF16
Ţeavă D-EG Hewing pt. încălzire prin pardoseală cu barieră contra difuziei
oxigenului 18x2
HGPF16
Bandă perimetrală
Unde încălzirea prin pardoseală este în contact cu pereţii, pentru compensarea dilatărilor
termice a pardoselii şi împiedicarea formării punţii termice, trebuie folosită bandă perimetrală.
Denumire Cod articol
Bandă perimetrală (colac de 25 m) AUSTATPFSZEG
Placă cu nuturi pentru incălzire prin pardoseală
Pe lângă calitatea ţevii un lucru foarte important este metoda de pozare a acestora. În loc de
pozare cu plasă de sârmă vă oferim o soluţie mai modernă şi mai rapidă, pozarea ţevilor pe
plăci din polistirenă cu nuturi. Un alt avantaj a plăcilor cu nuturi este, că şapa turnată poate
să împresureze ţeava în totalitate, iar în cazul plasei de sârmă rămân bule de aer, care izolează
şi cedarea de căldură nu va fi omogenă pe toată suprefaţa pardoselii. Laturile plăcilor au profil
special prin care asamblarea lor este uşoară şi sigură, astfel şapa nu poate să se scurgă sub
placă formând punţi termice sau fonice. Plăcile sunt din polistiren de înaltă densitate şi suportă
foarte bine sarcinile provenite de circulaţie, preluându-le uniform.
Grosimea plăcii cu nuturi D-EG este de 4 mm, este rezistent la compresiune, nu tebuie pozat pe
folie de PE. Dimensiunile plăcilor sunt: 1200 x 600 mm (0,72 m2).
Denumire Cod articol
Placă cu nuturi (0,72 m3) AUSTAT-PF/3
Ţeavă pentru incălzire prin pardoseală
Ţeava montată în şapă este o chestiune de încredere, fiindcă şi cea mai mică defecţiune poate
să producă bătăi de cap şi pagube de milioane.
Ţeava germană D-EG Hewing pentru încălzire prin pardoseală este un produs de calitate
superioară datorită polietilenei reticulate fizic (PE-Xc), are barieră contra difuziei oxigenului şi
e uşor de îndoit.
36
Distribuitoare-colectoare, accesorii pentru încalzire prin pardoseala
Distribuitoare-colectoare, accesorii pentru incalzire prin pardoseala
De ani de zile admirăm ansamblele de distribuitor-colector de înaltă calitate şi multifuncţionale
ale marilor producători, dar facem un semn de renunţare când aflăm preţul lor, pentru că preţurile
sunt mari şi utilizatorul final din România nu poate să-şi permite un astfel de sistem.
Instalatorii au fost forţaţi să construiească din bucăţi soluţii personalizate.
Prin distribuitoarele şi colectoarele D-EG am găsit soluţia pentru această problemă.
Sistemul este universal, de calitate superioară, estetic, şi preţul este mult inferior sistemelor
menţionate mai sus.
Distribuitoarele şi colectoarele sunt modulare, însemnând că putem folosi la sisteme mai mici
– de ex. un sistem mic de încălzire prin pardoseală -, dar şi la sisteme complexe cu mai multe
zone de încălzit şi automatizare electronică.
Fiindcă distribuitoarele-colectoarele D-EG fac parte din produsele sistemului uNi-Tech, pentru
care vă oferim o garanţie de 12 ani, nici nu se pune problema ce produse să alegeţi.
Distribuitoare-colectoare
37
Distribuitoare-colectoare
Distribuitorul-colectorul D-EG este soluţia ideală pentru realizarea sistemelor de încălzire cu bani
puţini, dar la o calitate înaltă.
Elementul de bază este colectorul cu ventile termostatice şi distribuitorul cu robinete de izolare
cu 2, 3 sau 4 căi, interschimbabile. Astfel putem să alcătuim şi un sistem cu 14 circuite.
Racordurile distribuitoarelor şi colectoarelor sunt euroconice, astfel putem racorda în mod sigur
şi rapid turul şi returul circuitelor. Este importantă instalarea colectorului cu ventile termostatice
pe returul sistemului, ca agentul termic să circule în sens contrar cu ventilul, ca să putem
folosi ventilele termostatice cu dublu reglaj pentru reglarea hidraulică a sistemului, la fel ca la
radiatoare. Colectorul cu robinete de izolare are numai rolul de închidere-deschidere manuală a
circuitelor. Întregul sistem a fost testat hidraulic, şi datele respective sunt disponibile. Diametrul
interior al distribuitoarelor şi colectoarelor este de 1”, care, după cum au rezultat şi din testele
efectuate, sunt ideale pentru sisteme de încălzire clasică prin radiatoare, dar şi pentru sisteme
de încălzire prin pardoseală.
Denumire Cod articol
Colector 1” cu ventile termostatice 2x3/4” căi NA12502341
Colector 1” cu ventile termostatice 3x3/4” căi NA13502341
Colector 1” cu ventile termostatice 4x3/4” căi NA14502341
Distribuitor 1” cu robinete de izolare 2x3/4” căi NA12903401
Distribuitor 1” cu robinete de izolare 3x3/4” căi NA13903401
Distribuitor 1” cu robinete de izolare 4x3/4” căi NA14903401
În unele cazuri pot fi utilizate şi colectoare cu ventile de reglaj, dar noi recomandăm ansamblul
colector cu ventile termostatice şi distribuitor cu robinete de izolare.
Denumire Cod articol
Colector 1” cu robinete de reglaj 2x3/4” căi NA123401
Colector 1” cu robinete de reglaj 3x3/4” căi NA133401
Colector 1” cu robinete de reglaj 4x3/4” căi NA143401
Servomotor electro-termic
Ventilele termostatice ale colectoarelor pot fi echipate cu servomotoare electro-termice, prin
care pot fi realizate închiderea şi deschiderea circuitelor.
Denumire Cod articol
Servomotor electro-termic D-EG TS 5.11 230V/2.5W NAMOT
Regletă de cleme
Pentru comanda şi automatizarea sistemelor cu mai multe zone vă oferim regleta de cleme
D-EG.
• comandă separată la 6 zone diferite
• borne de conectare a termostatelor de ambient
• tensiunea de deservire a zonelor: 230 V
• releu integrat pentru comanda cazanului
• bornă de 230 V pentru alimentarea pompei de circulaţie
Denumire Cod articol
Regletă de cleme D-EG NACSD-1
Pentru instalarea şi legarea cât mai uşoară a regletei de cleme vă punem la dispoziţia
dumneavoastră schema electrică şi exemple de montaj.
38
Distribuitoare, colectoare, accesorii pentru încălzire prin pardoseală
Regulator individual de cameră
Cutie Multibox Heimeier încastrabilă cu ramă, capac închidere şi şină de montaj, pentru reglaj individual în camere cu încălzire prin
pardoseală fără alimentare separată. Este disponibil în următoare variante:
Multibox K: Pentru reglaj individual temperatură de cameră cu robinet termostatic (de ex. la sisteme de încălzire prin
pardoseală).
Multibox RTL: Pentru limitare maximală a temperaturii agentului termic pe retur, cu limitator de temperatură retur (de ex.
la sisteme combinate de încălzire prin pardoseală şi cu radiatoare).
Multibox K-RTL: Pentru reglaj individual al temperaturii de cameră şi pentru limitarea maximală a temperaturii agentului
termic pe retur cu robinet termostatic şi cu limitator de temperatură retur (de ex. la sisteme combinate de
încălzire prin pardoseală - radiatoare).
Caracteristici:
• pt. suprafeţe de până la 20 m2
• cu racorduri 3/4” eurocon
• corp ventil din bronz
Denumire Cod articol
Multibox K-RTL cutie albă 930100800
Multibox K cutie albă 930200800
Multibox RTL cutie albă 930400800
39
Set control incălzire pardoseală
Setul de control este destinat reglării temperaturii de tur al circuitului de încălzire prin pardoseală
la temperaturi reduse, în combinaţie cu un circuit de încălzire la temperaturi ridicate, având valori
cuprinse în intervalul 80°/60°C.
Setul este compus dintr-un corp de ventil termostat, cap termostat cu senzor de contact, un ventil
manual Mikrotherm ca ventil de bypass respectiv un termostat de contact de siguranţă utilizat pentru
monitorizarea temperaturii.
Toate componentele formează un ansamblu unitar, fiind disponibile în patru dimensiuni, funcţie de
suprafaţa pardoselii deservită.
Componente Suprafaţa pardoselii Cod articol
Corp ventil termostat 3/8”
Ventil manual Mikrotherm 1/2”
Cap termostat cu senzor de contact 20–50°C
Termostat de contact de siguranta 10–90°C (230 V, 15 A)
max. 45 m2 9690-01.000
Corp ventil termostat 1/2”
Ventil manual Mikrotherm 3/4”
Cap termostat cu senzor de contact 20–50°C
Termostat de contact de siguranta 10–90°C (230 V, 15 A)
max. 85 m2 9690-02.000
Corp ventil termostat 3/4”
Ventil manual Mikrotherm 1”
Cap termostat cu senzor de contact 20–50°C
Termostat de contact de siguranta 10–90°C (230 V, 15 A)
max. 120 m2 9690-03.000
Corp ventil termostat 1”
Ventil manual Mikrotherm 1 1/4”
Cap termostat cu senzor de contact 20–50°C
Termostat de contact de siguranta 10–90°C (230 V, 15 A)
max. 160 m2 9690-04.000
40
Accesorii distribuitor-colector
Denumire Cod articol
Piesă de capăt pentru distribuitor-colector 1”-1/2”-3/8” NA1123381
Capac de închidere distribuitor-colector 1” NA11
Piesă de racordare termometru 1” NA11212121
În piesa de capăt vă recomandăm instalarea unui dezaerisitor automat şi robinet de umpleregolire.
Dezaerisitor automat
Denimure Cod articol
Dezaerisitor automat D-EG Flamco 3/8” FL27757
Dezaerisitor automat D-EG Flamco nichelat 3/8” FL27751
Robinet de umplere-golire
Denumire Cod articol
Robinet de umplere-golire 1/2” D-EG RAV0096-05
cupru nichelat
Racordurile distribuitoarelor şi colectoarelor D-EG sunt euroconice, astfel folosind racordul
corespunzător pot fi utilizate cu orice tip de ţeavă. Racordurile eurocon utilizabile în sistemul
uNi-Tech:
Racorduri eurocon
Denumire Cod articol
Racord eurocon 16x2x3/4” pentru ţeavă multistrat UNACS162
Racord eurocon 18x2x3/4” pentru ţeavă multistrat UNACS182
Racord eurocon 15x1x3/4” pentru ţeavă de cupru UNACS151
Cutii metalice pentru distribuitoare-colectoare
Pentru montarea ansamblelor de distribuitor-colector vă oferim cutii metalice cu montare
în perete, în diferite mărimi. Adâncimea cutiilor cu montare în perete este reglabilă. Vă
recomandăm montarea colectorului deasupra distribuitorului, fiidcă echiparea colectorului
de ex. cu servomotor necesită un spaţiu mai mare.
Denumire
Nr. circuite
Cod articol
complet simplu
Cutie distribuitor-colector D-EG
435x670x120 mm
2 4 OGDK-4
Cutie distribuitor-colector D-EG
565x670x120 mm
6 8 OGDK-8
Cutie distribuitor-colector D-EG
715x670x120 mm
8 10 OGDK-10
Cutie distribuitor-colector D-EG
795x670x120 mm
10 12 OGDK-12
Cutie distribuitor-colector D-EG
965x670x120 mm
12 14 OGDK-14
Distribuitoare, colectoare, accesorii pentru încălzire prin pardoseală
41
Instrucţiuni de proiectare
Ştim cu toţi, că un sistem cu distribuitoare-colectoare din punct de vedere hidraulic este destul de complicat şi fiecare detaliu trebuie
bine gândit. Pentru a uşura munca dumneavoastră am dezvoltat o instrucţiune de proiectare, care se bazează pe măsurători efectuate
în laborator şi calcule simplificate.
Cu ajutorul diagramei de mai jos, alcătuită din patru cadrane, se poate determina poziţiile de prereglare a ventilelor termostatice
dublu reglaj.
Diagrama a fost dezvoltată pentru ţeava de încălzire prin pardoseală D-EG Hewing (PE-Xc) 18x2. Mai avem nevoie de lungimea (L),
debitul (V) circuitului şi de diferenţa de presiune pe distribuitor-colector (Dp0). Parcurgând drumul indicat de exemplul (linia albastră)
dat, aflăm poziţia de prereglare a ventilelor termostatice pentru sisteme cu 4, 6, 8 sau 10 circuite. Vă recomandăm racordarea
circuitelor lungi (cu debit mare) cât mai aproape de racordul de intrare al distribuitorului.
Diagramă de dimensionare pentru sisteme de incălzire prin pardoseală
42
Metodă simplificată pentru dimensionarea sistemelor de incălzire prin pardoseală
Prin tabelul de mai jos punem la dispoziţia instalatorilor un instrument cu ajutorul căruia poate să determine poziţia de prereglare între
1 şi 6 a ventilelor termostatice aflate pe colectorul D-EG în funcţie de lungimea circuitului.
Tabelul poate fi utilizat la instalaţiile caselor familiare.
De exemplu, dacă avem un distribuitor cu 10 căi, într-un circuit am nevoie de 80 m de ţeavă, din tabel rezultă, că ventilul trebuie să
reglez pe poziţia 4.
Lungime circuit (m) Suprafaţa pardoselii (m2) Putere (W) Poziţia de prereglare
10 2 180 1
20 3 270 1
30 5 450 2
40 6 540 2
50 8 720 3
60 9 810 4
70 11 990 4
80 12 1080 4
90 14 1260 5
100 15 1350 6
Condiţii de aplicare:
Distribuitor-colector cu 10 căi, ţeavă D-EG Hewing de 18x2, pasuri de montaj de 15 (placa cu nuturi), putere emisă de 90 W/m2.
Diferenţa de presiune disponibilă 0,2 bar.
Distribuitoare, colectoare, accesorii pentru încălzire prin pardoseală
43
Robinete, fitinguri, accesorii
Într-o instalaţie de încălzire accesoriile şi armăturile de închidere-deschidere şi reglaj deţin un rol
foarte important. Putem să avem cazane de ultimul răcnet, radiatoare strălucitoare, dacă avem
scurgeri, robinetele şi fitingurile nu sunt etanşe, nu pot îndeplini sarcinile lor.
Robinetele şi accesoriile oferite de societatea noastră sunt fiabile. Importăm de la producători
occidentali renumiţi, care lucrează cu cea mai modernă tehnologie.
Din cauza cantităţilor procurate şi strânsei parteneriate, pe lângă o calitate excepţională putem
oferi preţuri avantajoase. Pentru aceste produse, instalate în sistemul uNi-Tech oferim – singuri pe
piaţă – 12 ani garanţie. Acest lucru este posibil datorită faptului, că în ultimii ani S.C. MELINDAIMPEX
INSTAL S.A. a reuşit să vândă mai mult de 1 milion de bucăţi de robinete, neavând
probleme din cauza calităţii lor.
Denumire Cod articol
Robinet cu obturator sferic pentru apă 3/8” ROBA.3/8
Robinet cu obturator sferic pentru apă 1/2” ROBA.1/2
Robinet cu obturator sferic pentru apă 3/4” ROBA.3/4
Robinet cu obturator sferic pentru apă 1” ROBA.1
Robinet cu obturator sferic pentru apă 1 1/4” ROBA.5/4
Robinet cu obturator sferic pentru apă 1 1/2” ROBA.6/4
Robinet cu obturator sferic pentru apă 2” ROBA.2
Robinete cu obturator sferic
Robinete cu obturator sferic fi-fe
Denumire Cod articol
Robinet cu obturator sferic pentru apă 1/2” fi-fe ROBA.IE.1/2
Robinet cu obturator sferic pentru apă 3/4” fi-fe ROBA.IE.3/4
Robinet cu obturator sferic pentru apă 1” fi-fe ROBA.IE.1
Robinet cu obturator sferic pentru apă 1/2” cu racord olandez ROBA.OL.1/2
Robinet cu obturator sferic pentru apă 3/4” cu racord olandez ROBA.OL.3/4
Robinet cu obturator sferic pentru apă 1” cu racord olandez ROBA.OL.1
44
Robinete, fitinguri, accesorii
Coturi din alamă
Denumire Dimensiune Cod articol
Cot Fi-Fi alamă 3/8” 90.3/8A - 90.3/8AN
Cot Fi-Fi alamă 1/2” 90.1/2A - 90.1/2AN
Cot Fi-Fi alamă 3/4” 90.3/4A - 90.3/4AN
Cot Fi-Fe alamă 3/8” 92.3/8A - 92.3/8AN
Cot Fi-Fe alamă 1/2” 92.1/2A - 92.1/2AN
Cot Fi-Fe alamă 3/4” 92.3/4A - 92.3/4AN
Denumire Dimensiune Cod articol
Teu alamă 3/8” 130.3/8A - 130.3/8AN
Teu alamă 1/2“ 130.1/2A - 130.1/2AN
Teu alamă 3/4” 130.3/4A - 130.3/4AN
Denumire Dimensiune Cod articol
Filtru tip Y 1/2” FILT.Y.1/2
Filtru tip Y 3/4” FILT.Y.3/4
Filtru tip Y 1” FILT.Y.1
Filtru tip Y 1 1/4” FILT.Y.5/4
Filtru tip Y 1 1/2” FILT.Y.6/4
Filtru tip Y 2” FILT.Y.2”
Dopuri din alamă
Denumire Dimensiune Cod articol
Dop nichelat 1/2” FIT.80/14
Denumire Dimensiune Cod articol
Supapă de sens 1/2” ROB.R.3/8
Supapă de sens 3/4” ROB.R.1/2
Supapă de sens 1” ROB.R.1
Supapă de sens 5/4” ROB.R.5/4
Supapă de sens 6/4” ROB.R.6/4
Supapă de sens 2” ROB.R.2
Supapă de sens 2 1/2” ROB.R.21/2
Supapă de sens 3” ROB.R.3
Supapă de sens 4” ROB.R.4
Teuri din alamă
Filtre de impurităţi tip Y
Supape de sens
Denumire Dimensiune Cod articol
Capac alamă 1/2” 300.1/2A
Capac alamă 3/4” 300.3/4A
Capacuri din alamă
45
Mufe din alamă
Denumire Dimensiune Cod articol
Mufă alamă 3/8” 270.3/8A
Mufă alamă 1/2” 270.1/2A
Mufă alamă 3/4” 270.3/4A
Mufă alamă 1” 270.1A
Mufă redusă alamă 1/2” - 3/8” 240.1/2*3/8A
Mufă redusă alamă 3/4” - 1/2” 240.3/4*1/2A
Mufă redusă alamă 1” - 34” 240.1*3/4A
Denumire Dimensiune Cod articol
Reducţie alamă 1/2” - 3/8” 241.1/2*3/8A
Reducţie alamă 3/4” - 1/2” 241.3/4*1/2A
Reducţie alamă 1” - 1/2” 241.1*1/2A
Reducţie alamă 1” - 3/4” 241.1*3/4A
Denumire Dimensiune Cod articol
Niplu alamă 3/8” 280.3/8A
Niplu alamă 1/2” 280.1/2A
Niplu alamă 3/4” 280.3/4A
Niplu alamă 1” 280.1A
Niplu redus alamă 1/2” - 3/8” 245.1/2*3/8A
Niplu redus alamă 3/4” - 1/2” 245.3/4*1/2A
Niplu redus alamă 1” - 3/4” 245.1*3/4A
Reducţii din alamă
Niple din alamă
După 1990 şi în industria instalaţiilor pentru construcţii a început o nouă eră, au apărut noi materiale pe piaţă, pe lângă robinetele
robuste existente au apărut robinete „import” cromate, cu mâner roşu elegant. Mulţi ani au trecut până ce am învăţat de ce are un
robinet perete mai subţire, greutate mai mică, diametru redus (reduced-bore), unde se foloseşte un robinet tip mini etc. O altă lecţie
de viaţă am primit atunci când au apărut produsele din China (uneori şi cu certificat de origine europeană), care, nici cu cea mai mare
bunăvoinţă nu pot fi numite armături de instalaţii pentru construcţii. În ultimii ani am constatat o tendinţă crescătoare în vânzarea
produselor de calitate, ceea ce înseamnă, că instalatorii şi beneficiarii au realizat, că un produs ieftin în final va de veni mai scump.
Care este diferenţa intre calitatea robinetelor?
În primul rând materia primă. Robinetele produse conform normelor europene pe lângă cupru, material de bază, poate să conţină
maxim 2% plumb. Conţinutul de plumb la robinetele produse în orientul îndepărtat pote să fie şi 8%. Aliajul cu conţinut ridicat de
plumb este mai maleabil, mai ieftin, astfel prelucrarea lui este mai rapidă, sculele nu se uzează rapid. Bineînţeles aceste produse nu
sunt rezistente, fiabile. O altă „şmecherie” este faptul, că unii producători pentru realizarea etanşeităţii nu folosesc teflon pur, ci teflon
reciclat din deşeuri. Cel mai semnificativ criteriu de calitate la un robinet cu obturator sferic este sfera, unde precizia de fabricaţie
şi duritatea este esenţa fiabilităţii. Nu e de mirare, că în Europa sunt numai doi producători de sfere. E un lucru foarte trist, că încă
se găsesc pe piaţă robinete nichelate de „unică folosinţă”, cu sfere „false”, cu inel plastic de culoare cenuşie în locul teflonului, cu
origine dubioasă.
Sfaturi practice
46
Robinete, fitinguri, accesorii
Supape de siguranţă cu membrană
Supapele de siguranţă se utilizează în sisteme de încălzire închise şi sunt calibrate pentru
presiuni maxime de 2,5 şi 3 bar.
• arcul din supapă este protejat împotriva depunerilor de o membrană, astfel durata de
viaţă lungă a produsului este asigurat;
• supapa de siguranţă se montează în poziţie verticală, săgeata pe corpul supapei indică
sensul de curgere a agentului termic
Denumire Calibrare Cod articol
Supapă de siguranţă D-EG Flamco cu manometru 1/2” 3,0 bar FL27682
Supapă de siguranţă D-EG Flamco 1/2” 2,5 bar FL27004
Supapă de siguranţă D-EG Flamco 1/2” 3,0 bar FL27003
Dezaerisitoarele automate cu plutitor Flexvent se utilizează în sisteme de încălzire şi răcire
închise la o temperatură maximă de 120°C şi presiune maximă de 10 bar.
Calitate superioară – durată de viaţă lungă.
Din cauza orificiului redus, viteza aerului este mare, astfel orificiul nu se colmatează.
Plutitorul şi arcul plutitorului sunt fabricate din materiale necorosive.
În poziţie închisă, în partea superioară a dezaerisitorului nu intră apă. Astfel părţile sensibile
sunt uscate, nu devin în contact cu apa din sistem.
Denumire Cod articol
Dezaerisitor D-EG Flamco 3/8” FL27757
Dezaerisitor D-EG Flamco 1/2” FL27746
Dezaerisitor D-EG Flamco 3/8” nichelat FL27751
Dezaerisitor D-EG Flamco 1/2” nichelat FL27741
Dezaerisitor D-EG Flamco colţar 1/2” FL27713
Principiul de funcţionare a degazoarelor Flamcovent se bazează pe inele PALL.
Ajungând în degazor, viteza apei se reduce, astfel bulele de aer mai mari au timp să se
evacueze prin dezaerisitorul cu plutitor situat în partea superioară conică a degazorului.
Bulele de aer mai mici ajungând în contact cu inelele PALL în urma efectului de coalizare
se unesc, formând bule mai mari, care pot fi uşor evacuate.
Degazoarele Flamcovent se utilizează în sisteme închise cu temperatură maximă de 120°C
şi presiune de max. 10 bar.
Denumire Cod articol
Degazor D-EG Flamco 3/4” fi FL28020
Degazor D-EG Flamco 1” fi FL28021
Degazor D-EG Flamco 1 1/4” fi FL28022
Degazor D-EG Flamco 1 1/2” fi FL28023
alamă nichelat
Dezaerisitoare automate
Degazoare
47
Randamentul termic şi durata de viaţă a unei instalaţii de încălzire depinde în mare măsură de calitatea agentului termic. În cazul
microcentralelor murale este o problemă frecventă, că drumurile subţiri în schimbătoarele de căldură, din cauza apei murdare se
blochează. Curăţirea, sau în cel mai rău caz schimbarea, piesei reprezintă o cheltuieală destul de mare beneficiarului. Depunerile
reprezintă problemă şi la cazanele din fontă. Din cauza depunerilor, distribuţia de temperatură pe suprafaţa elementelor este neomogenă,
ceea ce, în cazuri extreme, poate să se ducă chiar la crăparea elementelor. Problema se iveşte de obicei în cazul renovării sistemelor
de încălzire, unde cazanele pe combustibil solid cu conţinut mare de apă sunt schimbate la cazane moderne pe gaz. Dar şi în cazul
instalaţiilor noi se poate ajunge mizerie în sistem în perioada de execuţie sau se formează în timpul de funcţionare.
Pentru evitarea problemelor sus-menţionate recomandăm montarea în fiecare instalaţie un separator de nămol D-EG Flamco.
Mulţi au înterbat, de ce să folosească un separator de nămol în locul clasicului filtru. Filtrul, din cauza construcţiei sitei, nu poate
să reţine impurităţi cu dimensiuni foarte reduse. Aceste mici impurităţi se depun în schimbătorul de căldură a cazanelor, producând
problemele menţionate mai sus. Sunt dovedite prin măsurători, că după 10-15 cicluri, separatorul de nămol reţine particulele cu
mărimi între 38-250 microni într-o proporţie de 80-90%. Pierderea de presiune la filtre şi în stare curată este semnificativ mai mare
decât a separatoarelor de nămol. În cazul separatoarelor de nămol D-EG Flamco particulele sunt reţinute în partea inferioară a
separatorului, astfel nu obturează fluxul agentului termic. Nu trebuie să schimbăm nici un cartuş de filtrare, prin deschiderea unui
robinet de golire, purjăm particulelele reţinute fără golirea instalaţiei.
Lichid: apă rece
Dimensiune de racordare: 1/2” – 1 1/4”
Modalitate de racordare: filet (olandeză)
Presiune max. static: 16 bar
Finitate sită: 100 μm
Temperatuă max. lichid: 40°C
Denumire Cod articol
Filtru apă purjabil D-EG Honeywell DN15 HW FF06-1/2AADEG
Filtru apă purjabil D-EG Honeywell DN20 HW FF06-3/4AADEG
Filtru apă purjabil D-EG Honeywell DN25 HW FF06-1AADEG
Filtru apă purjabil D-EG Honeywell DN32 HW FF06-11/4AADEG
Filtre de apă
• se utilizează în sisteme de încălzire şi răcire
• inelele PALL din interiorul separatorului reţin particulele plutitoare
• prin previnerea depunerilor în conducte randamentul termic al sistemului nu se
diminuează
• curăţire uşoară prin deschiderea robinetului de golire
• presiune maximă de lucru: 10 bar
• temperatură maximă de lucru: 120°C
• sunt disponibile şi în versiuni cu racordare verticală
Denumire Cod articol
Separator de nămol D-EG Flamco 3/4” (vert.) FL28035
Separator de nămol D-EG Flamco 3/4” FL28040
Separator de nămol D-EG Flamco 1” FL28041
Separator de nămol D-EG Flamco 1 1/4” FL28042
Separator de nămol D-EG Flamco 1 1/2” FL28043
Separatoare de nămol
Sfaturi practice
48
Filtre de apă cu reductor de presiune
Lichid: apă rece
Dimensiune de racordare: 1/2” – 1 1/4”
Modalitate de racordare: filet (olandeză)
Presiune max. static: 16 bar
Finitate sită: 100 μm
Presiune reglabilă: 1,5 ... 6 bar
Temperatuă max. lichid: 40°C
Denumire Cod articol
Filtru apă purjabil D-EG Honeywell DN15
+ reductor de presiune
HW FK06-1/2AADEG
Filtru apă purjabil D-EG Honeywell DN20
+ reductor de presiune
HW FK06-3/4AADEG
Filtru apă purjabil D-EG Honeywell DN25
+ reductor de presiune
HW FK06-1AADEG
Filtru apă purjabil D-EG Honeywell DN32
+ reductor de presiune
HW FK06-11/4AADEG
Filtrarea apei:
Fiecare dintre noi ştie, că apa trebuie filtrată. Avem nevoie de filtru de apă pentru protejarea bateriilor de calitate superioară, mai mult
a bateriilor de calitate dubioasă.
După experienţa noastră un filtru de apă trebuie să fie purjabil, astfel nu trebuie să oprim apa în timpul curăţirii filtrului şi sita filtrului
să fie din oţel inoxidabil de 100 μm.
Nu recomandăm folosirea sitelor cu finitate mai mică de 100 μm fiindcă în câteva zile se colmatează.
Presiunea maximă de lucru să fie 16 bar. Clientul poate să spună, că la el presiunea din sistem nu ajunge la această valoare, dar
noaptea, când consumul este minim, din cauza şocurilor hidraulice din sistem, presiunea se măreşte de 2-3 ori.
FILTRUL SPART POTE SA PRODUCA PAGUBE IMENSE!
În concluzie: presiune de lucru 16 bar, purjabil, sită din inox de 100 μm. Filtrele D-EG Honeywell au aceste caracteristici, şi nu sunt
mai scumpe decât filtrele din magazinele de bricolaj.
Reducerea de presiune:
E un lucru firesc să montăm pe conductele de alimentare cu apă reductoare de presiune.
Dar cum putem convinge beneficiarul, să cumpere un filtru cu reductor de presiune încorporată?
În primul rând trebuie să protejăm bateriile şi armăturile de şocurile de presiune.
În al doilea rând măsurătorile au dovedit, că prin reducerea presiunii apei de la 6 bar la 4 bar putem reduce cheltuielile cu 19%, iar cu
reducerea presiunii de la 6 bar la 3 bar economisirea poate să ajungă la 29%, astfel diferenţa de preţ între un filtru simplu şi un filtru
cu reductor de presiune la o casă familară se egalizează în maxim 6 luni.
Sfaturi practice
Robinete, fitinguri, accesorii
49
Aparate de măsură, unelte de montaj
Cadranul manometrelor D-EG Wika este de O 63 mm, cu senzor din aliaj de cupru. Sunt
disponibile în trei domenii diferite de măsurare, cu priză axială sau radială.
Domeniul de măsurare a termometrelor este de 0-120°C, cadran de O 63, O 80 sau O 100
mm, teacă cu lungimi de 40, 100 sau 150 mm respectiv cu senzor de contact dotat cu colier
de strângere pe ţeavă.
Manometru şi termometru în aceeaşi cutie, domeniu de măsurare 0-4 bar resp. 20-120°C.
Cu ajutorul ruletei speciale de măsurare putem determina rapid şi simplu poziţia de montaj a
buclelor de racordare şi a radiatoarelor D-EG Lux-uNi.
Denumire Cod articol
Ruletă de măsurare D-EG uNi-Tech DUNIMERO
Ruletă de măsurare
Denumire Cod articol
Termomanometru 0-4 bar, 20-120°C WK-KOMBI
Termomanometru
Denumire Cod articol
Termometru D-EG Wika O 63, 0-120°C, 1/2”, lungime teacă 40 mm WK-HOM-63DEG
Termometru Wika O 80, 0-120°C, 1/2”, lungime teacă 100 mm WK-HOM-80
Termometru Wika O 100, 0-120°C, 1/2”, lungime teacă 150 mm WK-HOM-100
Termometru D-EG Wika O 63, 0-120°C, de contact + colier WK-HOM-63RUG
Termometre
Denumire Cod articol
Manometru D-EG Wika axial, 0-4 bar, 1/4” WK-NYO-4HDEG
Manometru D-EG Wika radial, 0-4 bar, 1/4” WK-NYO-4ADEG
Manometru Wika axial, 0-6 bar, 1/4” WK-NYO-6H
Manometru Wika radial, 0-6 bar, 1/4” WK-NYO-6A
Manometru Wika axial, 0-10 bar, 1/4” WK-NYO-10H
Manometru Wika radial, 0-10 bar, 1/4” WK-NYO-10A
Manometre
Cu ajutorul şablonului special putem determina uşor poziţia de fixare a consolelor de radiator
cu arc respectiv putem marca poziţia de retazare a buclei de racordare.
Şablon
Denumire Cod articol
Şablon de măsurare D-EG uNi-Tech DUNISABLON
50
Marcajele de pe şablon
a) punctul de fixare inferioară a consolei de radiator cu arc în funcţie de înălţimea
radiatoarelor (500, 600, 900 mm)
b) punctul de fixare inferioară a consolei de ra-diator cu arc pentru radiatoarele cu
înălţime de 300 mm
ATENŢIE!
La noile radiatoare D-EG DUNAFERR LUX-uNi poziţia de racordare în cazul tipurilor DKEK
s-a schimbat. Astfel radiatoarele DK şi DKEK sunt interschimbabile, fiindcă poziţia de
racordare la aceste tipuri a devenit identică.
Aparate de măsură, unelte de montaj
Pentru o racordare sigură, înainte de utilizare a fitingurilor de sertizare ţeava multistrat trebuie
calibrată. Astfel putem preveni deteriorarea sau împingerea din locaş al O-ringurilor.
Calibrator ţeavă multistrat
Denumire Cod articol
Calibrator ţeavă multistrat D-EG (O16-18-20-26) DEG-KALIB
Lichid D-EG Start impotriva formării calcarului şi coroziunii
Lichidul trebuie dozat uniform după spălarea sistemului. 1 kg lichid D-EG Start se foloseşte la 100
l agent termic. Lichidul trebuie utilizat la prima umplere a sistemelor de incălzire.
Denumire Cod articol
Lichid D-EG Start împotriva formării calcarului şi coroziunii 1 kg DEGSTART1
La prezentarea produselor D-EG Flamco am vorbit despre protecţia sistemelor de încălzire împotriva impurităţilor fizice, avantajele
utilizării unui separator de nămol. În articolul de mai jos dorim să vă prezentăm problemele care pot apare din cauza compoziţiei
chimice a agentului termic şi bineînţeles soluţii pentru evitarea lor.
Umplerea sistemului de încălzire, de obicei, se face cu apă rece de la reţeaua locală, care au diferite durităţi. Calciul şi magneziul
- responabili pentru duritate - din apa „de la robinet” formează calcar, care din cauza încălzirii apei se depune pe suprafeţe încălzite.
Înstalatorii întâlnesc destul de des acest fenomen de exemplu la schimbarea elementului de încălzire din boilere. Acest fenomen se
produce şi la schimbătorul de căldură primară a cazanelor pe gaz. Dar aici situaţia este mai gravă, din cauza prezenţei magnetitului,
oxid de fier, care se formează într-un mediu lipsit de oxigen. Din cauza magnetitului agentul termic capătă o culoare neagră. Însă
problema nu este culoarea apei, ci duritatea şi rezistenţa chimică a magnetitului. Depunerile de calcar şi magnetit (75-80% calcar,
20-25% magnetit) formează un strat rezistent, care nu se diluează în soluţiile de spălare acide uzuale. Dorim să precizăm, că prezenţa
magnetitului în sine nu cauzează problemă, stratul termoizolant rezistent se formează în prezenţa calcarului. Problema depunerilor
apare des la microcentrale murale: dispozitivul devine zgomotos, scade randamentul, termostatul de siguranţă de supraîncălzire
opreşte centrala. În majoritatea cazurilor schimbătorul de căldură trebuie schimbat.
Soluţia oferită de societatea nostră este folosirea lichidului D-EG Start care previne depunerea de calcar şi protejează împotriva
coroziunii. Lichidul se dozează uniform după spălarea sistemului. 1 kg lichid D-EG Start se foloseşte la 100 l agent termic. Lichidul
trebuie utilizat la prima umplere a sistemelor de încălzire.
Legat de tema de mai sus, credem, că prin această cale trebuie să vorbim şi despre tehnologia de producere a radiatoarelor.
Radiatoarele sunt făcute din tablă de oţel laminat la rece, convenţional curate. Putem afirma, că din materiale cu impurităţi, datorită
procesului tehnologic este imposibil producerea radiatoarelor. Pentru formarea tablelor se foloseşte o emulsie de lubrifiere-răcire.
Calitatea şi compoziţia emulsiei pe bază de petrol, este prescris de producătorul liniei de produţie. Din considerente de calitate practic
toţi producători folosesc aceeaşi emulsie, furnizat de un singur producător. Deoarece emulsia este solubilă în apă, prin spălarea
sistemului de încălzire este evacuat.
Acest proces vi l-am prezentat, fiidcă circulă un zvon, în care producătorii de radiatoare sunt afirmate, ca responsabili pentru
problema de depuneri sus-menţionate. Testele în laborator au demonstrat, că depunerile din cazane nu au nici o legătură cu emulsia
de lubrifiere-răcire utilizat în procesul de producţei. Depunerile sunt numai şi numai din cauza durităţii apei.
În final, dorim să atragem încă o dată atenţia beneificiarilor asupra golirea şi umplerea frecventă a sistemelor de încălzire, în urma
cărora elementele sistemului se corodează foate rapid.
Sfaturi practice
a
b
51
Sisteme solare
În ultimul timp şi în România se poate observa o tendinţă
crescătoare pentru utilizarea tehnologiilor ecologice, folosirea
combustibililor regenerabili şi al energiilor neconvenţionale, ca
de exemplu utilizarea energiei soarelui în sisteme de instalaţii
pentru construcţii. Prin folosirea energiei solare, fiindcă e gratis
şi aproape nelimitat, putem realiza economisiri considerabile de
energie faţă de sistemele care folosesc combustibilul fosil, unde
preţurile sunt în continuă creştere. Pe lângă faptul, că utilizarea
energiei solare este economică, este şi ecologică.
O instalaţie solară pentru prepararea apei calde menajere,
practic, este alcătuit dintr-un colector solar, unitate de pompare,
automatizare şi rezervor de acumulare. Instalaţia poate fi utilizată
eficient, unde necesarul de apă caldă menajeră este 200-300
litru pe zi şi colectoarele solare sunt orientate corespunzător pe
direcţia razelor solare.
Întrucât cererea de energie termică nu coincide cu disponibilul
de energie solară, avem nevoie de un acumulator (ex. boiler
bivalent), care poate acumula energie pentru 1-2 zile. Utilizând
energia solară putem acoperi, în mediu, necesarul anual de apă
caldă menajeră a unei familii de patru persoane într-o proporţie
de 60-70%, care, în timp de vară poate să fie 90-95%, iar în
perioada toamna-primăvara 15%.
Colectoarele solare vor trebui să fie orientate pe cât posibil spre
sud, dar orientarea sud-estică şi sud-vestică este acceptat.
Unghiul de montare a colectoarelor trebuie să fie între 30-60
grade. Fixarea colectoarelor solare poate fi realizată pe acoperiş
sau pe suporturi speciale.
Pompa de circulaţie a instalaţiei solare este comandată de
o automatizare, care prin intermediul senzorilor măsoară
temperaturile din colector şi rezervor de acumulare. Dacă
temperatura agentului termic din colector permite producerea
apei calde menajere, pompa solară porneşte. Circulaţia agentului
termic este oprită de automatizare, când temperatura apei din
rezervor este mai mare decât în colector. În perioada în care
energia solară nu este suficientă pentru realizarea temperaturii
de apă dorită (ex. cer noros), intră în funcţiune sistemul auxiliar
(ex. cazan pe gaz). În acest caz rezervorul de acumulare
funcţionează ca un boiler obişnuit.
Din cauza poziţiei meteorologice a României, aportul pentru
încălzirea clădirilor cu energia solară este posibil doar în
anotimpurile de tranziţie. Fiindcă energia solară este disponibilă
într-o cantitate mai mică, chiar în sezonul de încălzire, acoperirea
parţială a necesarului de căldură necesită o suprafaţă de captare
mult mai mare decât în cazul preparării apei calde menajere. În cazul
în care utilizăm un sistem de încălzire de joasă temperatură (ex.
încălzire prin pardoseală), şi izolaţia clădirii este corespunzătoare,
prin colectoare solare montate la 45 de grade putem acoperi
necesarul de căldură din sezonul rece într-o proporţie de 20-
30%. Utilizarea sistemului solar cu aport la încălzire este cea mai
adecvată, când avem de încălzit şi o piscină, pentru că energia
produsă în timpul verii poate fi preluată de apa din piscină.
În perioada primăvară-toamnă, încălzirea piscinelor exterioare
este recomandat a fi făcută cu energie solară, pentru că astfel
putem prelungi timpul de folosire a piscinei. Apa din piscină este
încălzită de colecoarele solare prin intermediul unui schimbător
de căldură. Pentru încălzirea corespunzătoare a unei piscine
avem nevoie de o suprafaţă de captare egală cu jumătate din
suprafaţa apei.
52
Sisteme solare
Colectoarele solare cu tuburi vidate tip heat-pipe (tub termic), concepţie britanico-australiană,
sunt preferate şi utilizate pe plan mondial din cauza randamentului înalt, compoziţiei simple, care
nu necesită înteţinere, montajului simplu şi nu în ultimul rând din cauza preţului.
Tuburile tip heat-pipe predau căldura agentului termic, care circulă în conducta de colector, printrun
schimbător de căldură. Agentul din tub nu este în contact cu agentul termic al sistemului, astfel
fiecare tub funcţionează separat, ca un sistem închis. Datorită tubului cu perete dublă de sticlă şi
captatorului interior selectiv, pierderea de căldură prin tub este minimal, astfel puterea termică
a razelor solare sunt transformate cu cea mai mare eficienţă în energie termică. Captatorul este
montat circular în tub, astfel poate să capteze razele solare din orice direcţie. Astfel avem un debit
mai mare faţă de colectaorele plane.
Colectoarele cu tuburi vidate nu necesită înteţinere, sticla dublă din borosilicat suportă chiar şi
grindina cu bucăţi de gheaţă cu diametru de 25 mm. În caz în care se întâmplă vreo problemă,
tuburile pot fi schimbate şi acasă fără a fi nevoit să se golească sistemul.
Vara, cu 1 buc de colector cu 30 de tuburi, poziţionate corespunzător, putem obţine zilnic cca.
300 de litri de apă caldă menajeră la o temperatură de 45-50°C.
Caracteristici:
• colectoare cu tuburi duble, fără material auxiliar de etanşare, astfel nu este posibil pierderea
de vid
• sticlă din borosilicat de înaltă rezistenţă
• tuburi interschimbabile
• ideal pentru sisteme drain-back
• set de montaj pentru acoperişuri înclinate sau de tip terasă
• uşor de instalat, fiecare tub se montează separat
• colector preizolat cu vată minerală
• prevăzut cu teacă pentru senzorul de temperatură
• certificat CE elaborat de institutul SPF din Elveţia
Presiunea maximă de lucru: 8 bar
Racorduri: O 22x1 pt. ţeavă de cupru
Racordare recomandată: prin fitinguri de sertizare
Nr. de colectoare legate în serie: max. 5 colectoare cu 30 de tuburi
Debitul de calcul pt. colector: 2 l/min – pt. colect. cu 20 de tuburi
3 l/min – pt. colect. cu 30 de tuburi
Iarna se ia în calcul 80% din debit.
Debit maxim în colector: 15 l/min
Unghiul de montaj: 25-70°
Deviaţia admisă a colectorului faţă de orizontală: ± 5°
Temperatura maximă în stare de repaus: 245°C (G=1000 W/m2)
Colectoare solare cu tuburi vidate
Denumire Cod articol
Set de montaj tip KP-RKF pentru acoperişuri înclinate pentru colector cu 20 tuburi SOKPRKF20
Set de montaj tip KP-RKF pentru acoperişuri înclinate pentru colector cu 30 tuburi SOKPRKF30
Set de montaj tip KP-RKL pentru acoperişuri tip terasă pentru colector cu 20 tuburi SOKPRKL20
Set de montaj tip KP-RKL pentru acoperişuri tip terasă pentru colector cu 30 tuburi SOKPRKL30
Seturi de montaj
Colectoarele pot fi utilizate atât în sistemele clasice, cât şi în sisteme tip drain-back.
Denumire Tip
Suprafaţa brută
de captare (m2)
Dimensiuni
(L x I xA)
Volum lichid
(litri)
Cod articol
Colector solar D-EG cu tuburi vidate cu 20 de tuburi 3,0 1660x1960x160 0,52 DEG-VAK20
Colector solar D-EG cu tuburi vidate cu 30 de tuburi 4,4 2490x1960x160 0,71 DEG-VAK30
53
Comparaţia de puteri intre colectoare plane şi cu tuburi vidate
in funcţie de unghiul de incidenţă a razelor solare
coeficient de putere
deviaţie faţă de perpendicular
colector cu tuburi vidate D-EG
colector plan
înainte de masă după masă
Sistem solar tradiţional pentru preparare a.c.m
Pentru a evita îngheţarea agentului termic, sistemul se umplă cu antigel. Fiindcă sistemul este sub presiune, preluarea
dilatării termice a agentului se face printr-un vas de expansiune închis. Pompa sistemului trebuie să învingă numai
pierderile locale de presiune. În sistem pot fi utilizate atât colectoare plane cât şi cele cu tuburi vidate.
1. Colector solar
2. Boiler bivalent
3. Vas de expansiune solar
4. Automatizare
5. Unitate solară de pompare (pompă, supapă de siguranţă, accesorii)
6. Lichid solar (soluţie de glicol de propilenă)
Schema de funcţionare sistem solar tradiţional
54
Sisteme solare
Sistemul este conceput în aşa fel, încât în caz de oprire a circulaţiei agentului termic, colectoarele şi conductele aflate în zonă de
îngheţ nu conţin agent. În cazul în care din vreun motiv pompa de circulaţie se opreşte, agentul din circuit se scurge înapoi într-un vas
amplasat la un loc ferit de îngheţ. Aceasta este vasul drain-back. Din acest motiv în sisteme solare tip drain-back nu există pericol
de fierbere sau îngheţ, nu avem nevoie de antigel.
În sisteme solare tip drain-back pot fi utilizate numai colectoare speciale. Colectoarele solare cu tuburi vidate D-EG sunt compatibile
drain-back. În colectoarele D-EG agentul termic circulă în colectorul superior, astfel se poate goli uşor. Din acest motiv în sisteme
drain-back colectoarele se montează conform schemei de mai jos cu o pantă obligatorie de 1,5-3%.
Nu avem nevoie de vas de expansiune, dilatarea termică a agentului este preluat de vasul drain-back. O diferenţă destul de semnificativă
faţă de sistemele tradiţionale este faptul, că pompa trebuie să învingă, pe lângă pierderile locale de presiune, şi diferenţa de înălţie
între vasul drain-back şi colector. Din acest motiv este recomandat, ca vasul drain-back să fie montat cât mai aproape de colector,
bineînţeles într-un loc ferit de îngheţ. Pompele se dimensionează în funcţie de sistem. Pentru o funcţionare corectă, pompa este
recomandată să fie montată cu min. 2 m sub vasul drain-back. În schema de mai jos se poate observa, că în stare de repaus nivelul
agentului termic se situează într-o zonă ferită de îngheţ. La alegerea pompei trebuie luat în calcul şi diferenţa de nivel H. În caz de
avarie prin by-pass cu suapapa de sens cu nr. 8 agentul termic se scurge înapoi prin ocolirea debitmetrului.
Sistem solar tip drain-back
Schema de funcţionare sistem drain-back in stare de repaus
1. Colectoare solare cu tuburi vidate D-EG
2. Vas drain-back
3. Pompă
4. Boiler bivalent
5. Automatizare
6. Debitmetru şi ventil de reglaj
7. Supapă de siguranţă (1,5 bar)
8. Supapă de sens
S1 – senzor de temperatură colector (inclus în automatizare)
S2 – senzor de temperatură boiler (inclus în automatizare)
H – diferenţă de nivel luat în calcul la alegerea pompei
Punctul cel mai înalt
Zonă ferită de îngheţ
Stare de repaus
S1
S2
55
Schema de funcţionare sistem drain-back in stare de funcţionare
1. Colectoare solare cu tuburi vidate D-EG
2. Vas drain-back
3. Pompă
4. Boiler bivalent
5. Automatizare
6. Debitmetru şi ventil de reglaj
7. Supapă de siguranţă (1,5 bar)
8. Supapă de sens
S1 – senzor de temperatură colector (inclus în automatizare)
S2 – senzor de temperatură boiler (inclus în automatizare)
Vas drain-back
Denumire Volum nominal Cod
Vas drain-back din oţel inoxidabil pentru sisteme solare D-EG 18 litri SODB18
Vas drain-back din oţel inoxidabil pentru sisteme solare D-EG 25 litri SODB25
Vas special pentru sisteme drain-back. Vasul drain-back este recomandat să fie montat cât mai
aproape de colector, într-un loc ferit de îngheţ. Agentul termic solar în caz de oprire a pompei
scurge înapoi în vas.
In sisteme solare tip drain-back pot fi utilizate numai colectoare speciale. Colectoarele
solare cu tuburi vidate D-EG sunt compatibile drain-back.
Mărimea vasului drain-back se calculează aşa fel, încât volumul de agent termic din conducte
aflate deasupra vasului, respectiv din colector să încapă în vasul drain-back.
Pentru a evita pierderile de temperatură, recomandăm izolarea vasului şi a conductelor.
Material: oţel inoxidabil
Dimensiune racorduri: 3/4” f.e.
De la colector
Spre pompă
Vizor
de nivel
Punctul cel mai înalt
Zonă ferită de îngheţ
Stare de funcţionare
S1
S2
56
Sisteme solare
- boiler bivalent (cu două serpentine) pentru prepararea apei calde menajere
- rezervor interior şi serpentine dublu emailate
- echipat cu anod de magneziu şi termometru
- recipient: max. 10 bar / 95°C
- serpentine: max. 16 bar / 110°C
Denumire
Diametru
O D (mm)
Inălţime H
(mm)
Serpentină
superioră (m2)
Serpertină
inferioră (m2)
Cod articol
S 300/2 gri 600 1834 0,80 1,55 RX7741600
S 300/2 albastră 600 1834 0,80 1,55 RX7740500
S 300/2 alb 700 1334 0,85 1,45 RX7753300
S 400/2 gri 700 1631 1,05 1,80 RX7742300
S 400/2 albastră 700 1631 1,05 1,80 RX7761200
S 500/2 gri 700 1961 1,30 1,90 RX7741700
S 500/2 albastră 700 1961 1,30 1,90 RX7757000
S 750/2 alb 910 2000 1,17 1,93 RX7743200
S1000/2 alb 1010 2025 1,12 2,45 RX7743300
Duo-Solar 300 560 1950 0,80 1,40 FL18227
Duo-Solar 400 750 1630 1,00 1,60 FL18233
Duo-Solar 400 750 1830 1,00 2,00 FL18239
- racordare: la intrare - 3/4” f.i.; la ieşire – olandez de 1”
- rotametru şi robinet cu obturator sferic inclus
- se montează numai în poziţie verticală
Denumire Debit Debit
Debimetru 1-13 l/min SODMZ20
Debimetru 8-30 l/min SODMZ20S
Debitmetru
Boiler bivalent
Recomandat pt. o suprafaţă de captare de max. 16 m2, echipat cu pompă Wilo 25/6, debit
reglabil (1-13 l/min), supapă de sens, supapă de siguranţă (6 bar), termometru (2 buc), robinet
de umplere-golire, complet izolat, racorduri: O 18 Cu.
Set de pompare pentru sisteme solare clasice
Se conectează la automatizarea ESR, pt. reglarea debitului sistemului.
Denumire Cod articol
Debitmetru 1,5 m3/h; 0,5 l/impuls SOL-VSG15
Debitmetru 2,5 m3/h; 0,5 l/impuls SOL-VSG25
Debitmetru 6,0 m3/h; 1,0 l/impuls SOL-VSG60
Debitmetru
Automatizare universală pentru instalaţii solare.
Automatizare solară
Denumire Cod articol
Automatizare solară D-EG ESR 21D, comandă un singur circuit solar SOL-ESR21D
Denumire Cod articol
Set de pompare pentru sisteme solare clasice SOL-RGP1862
57
Microcentrale murale
Cazane cu condensare D-EG
În ultimi ani a apărut şi pe piaţa din România centralele termice funcţionând pe principiul
condensării. Tot mai mulţi sunt conştientizaţi că folosirea cazanelor cu condensare pentru uzul
casnic ar duce la o economie de combustibil şi la protejarea mediului înconjurător, răspândirea
cazanelor cu condensare este îngreunată datorită preţului ridicat. Societatea noastră a introdus pe
piaţă cazanele EURO CONDENS cu condensare la un preţ accesibil asigurând o calitate ridicată.
• Modularea continuă a flacării
• Aprindere electronică
• Arzător cu emisii de noxe reduse
• Funcţie de antiblocare a pompei şi a vanei cu 3 căi
• By-pass automat încorporat
• Protecţie antiîngheţ
• Cu posibilitate de racordare la un rezervor de acumulare
Denumire
Putere termică
nominală pt. incălzire
(kW)
Putere termică
nominală apt. preparare
a.c.m. (kW)
Putere
minimă
(kW)
Debit a.c.m
ΔT 25°C/30°C
(l/min)
Cod articol
EURO CONDENS 25 K kombi 20 25 6 14,3 / 11,9 DGEC25K
EURO CONDENS 25 F kombi 25 — 6 — DGEC25F
EURO CONDENS 25K kombi EURO CONDENS 25F numai incălzire
Randament normat la 30°C temperatură retur 107,7 % 107,6 %
Randament la 80/60°C 98,5 % 98,5 %
Presiune maximă de lucru circuit încălzire 3 bar
Presiune maximă admisă circuit a.c.m 6 bar -
Presiune minimă admisă circuit a.c.m. 0,15 bar -
Volum vas expansiune 8 litri 8 litri
Clasă de protecţie IPX5D
Dimensiune tubulatură de evacuare O 60/100, O 80/80, O 80/125
Racord circuit încălzire 3/4” 3/4”
Racord gaz 3/4” 3/4”
Racor apă 1/2” -
Dimensiuni 780x400x358 (mm)
58
Microcentrale murale
Idei teoretice despre tehnica de condensare
Pentru înţelegerea funcţionării cazanelor cu condensare trebuie explicate două fenomene. Din
arderea gazului natural rezultă bioxid de carbon şi apă. Dacă umiditatea (apa) din gazele arse este
prezent în formă de vapori şi este evacuat prin coşul de fum căldura cedată este puterea calorică
de încălzire a combustibilului. În cazul în care vapori de apă sunt condensaţi din gazele arse
înainte de evacuarea în atmosferă, căldura cedată se numeşte puterea calorică superioară.
Scopul utilizării cazanelor cu condensare este de a folosi diferenţa de energie dintre puterea
calorică de încălzire şi puterea calorică superioară prin condensarea vaporilor de apă din gazele
arse în schimbătorul de căldură. În momentul de faţă randamentul centralelor termice este raportat
la puterea calorică de încălzire (puterea calorică inferioară) deoarece nu existau schimbătoare
de căldură care să aibă o durată de viaţă ridicată în contact cu condensul, lucru pentru care
randamentul de 100% este raportat la puterea calorică de încălzire. Din cauza raportului de mai
sus cazanele cu condensaţie au un randament mai mare de 100%, randament care apare afişat
şi în cărţile tehnice ale centralelor termice.
În cazul centralelor termice cu condensare dorim ca temperatura gazelor arse să fie redusă în
schimbătorul de căldură sub temperatura de rouă a vaporilor de apă. La încălzirea cu gaz metan
temperatura de rouă a vaporilor de apă este la 57°C , putem să spunem că la o temperatură
constantă a returului de 50°C cazanul funcţionează cu condensare. Randamentul ridicat al
centralelor termice cu condensare este datorat: recuperării energiei latente prin condensarea
vaporilor de apă din gazele arse, pierderilor minimale de căldură pe coş, diferenţei mici de
temperatură între tur şi retur.
Evacuarea gazelor arse: Datorită temperaturilor scăzute a gazelor arse, evacuarea se realizează
forţat cu ajutorul unui ventilator. Evacuarea gazelor arse se realizează printr-o tubulatură specială
din material plastic, rezistent la aciditatea condensului. Este interzis folosirea unor tubulaturi din
aluminiu utilizate la centralele termice tradiţionale cu tiraj forţat.
Evacuarea condensului: Condensul care apare în timpul funcţionării centralei termice trebuie
evacuat. Cantitativ pot fi mai mulţi litri de condens intr-o zi. Centralele termice cu condensare
de apartament pot fi racordate direct la reţeaua de canalizare fără a folosi un neutralizator de
condens.
Dimensionarea: În opoziţie cu centralele termice tradiţionale, supradimensionarea cazanului cu
condensare faţă de necesarul de căldură nu prezintă o problemă. În cazul în care necesarul de
căldură este între două game de puteri, se alege cazanul cu putere termică mai mare.
Economisirea de energie: Cazanele cu condensare pot fi folosite cu mare avantaj la sisteme
de încălzire cu temperaturi joase, precum încălzirea prin pardoseală sau perete. În aceste
cazuri se poate ajunge la funcţionarea cu condensare a centralei termice pe întreg sezon. Şi
în cazul sistemelor de încălzire cu radiatoare, unde se foloseşte o temperatură de agent termic
mai ridicată, putem să profităm de avantjul condensării. Necesarul de căldură, pentru care se
dimensionează şi radiatoarele, se calculează la o temperatură exterioară scăzută, dar care întrun
sezon de încălzire durează numai câteva zile. La o temperatură exterioară mai ridicată, se
poate ajunge la confortul termic şi printr-o temperatură mai scăzută a turului, fapt care poate
duce la funcţionare cu condensare. Din ce în ce mai multe clădiri vechi sunt izolate termic, sunt
schimbate ferestrele şi uşile, fapt care duce la diminuarea semnificativă a pierderilor de căldură.
Având în vedere că radiatoarele din sistemele vechi sunt supradimensionate, folosirea cazanelor
cu condensare poate fi o soluţie economică şi în aceste sisteme.
Sfaturi practice