STATIA EPURARE SAF 300

CARACTERISTICI  TEHNICE

PARAMETRII  AFLUENT

DEBIT APE UZATE.................................40m³/zi

INCARCARI CBO5..................................300mg/l (maximum)

INCARCARI SUSPENSII SOLIDE........300 mg/l(maximum)

CEILALTI INDICATORI CONFORM ...NTPA 002/2002

PARAMETRII  EFLUIENT

INCARCARE CBO5.........................................20 mg/l

INCARCARE MATERII IN SUSPENSII......30 mg/l

PARAMETRII DE EPURARE SUPERIORI FATA DE NTPA 001

COMPONENTELE STATIEI EPURAE  SAF 300

1. SEPARATOR GRASIMI...............................................................2 m³

2. BAZIN ECHILIBRARE DEBIT SI DECANTOR PRIMAR.....25 m³

3. AERATOR NS.................................................................................2x8 m³

4. TANC SEPTIC.................................................................................3.6 m³

5. BLOC  DE  COMANDA SI AUTOMATIZARE