CABINA DE VOPSIT AUTO NOVA VERTA ITALIA

SPECIFICATII TEHNICE ALE CABINEI:

Dimensiuni interioare recomandate:

lungime: 7,5 m

latime :   5 m

inaltime interior : 2,9 m

suprafata : 37,5 mp.

Tavanul  cabinei:  rama de otel, panouri filtre

Motor admisie: 5,5 kw

Motor exhaustare: 7,5 kw

Volum aer admisie: 16.000 mc/h

Volum aer exhaustare: 23.000 mc/h

Hota de exhaustare : 6,25 x 2 m

Sisteme filtrare:

admisie  - prefiltrare, filtru tavan

exhaustare – front aspirant

- 10 cartuse filtrante tip rama cu carbune activ

Alimentare electrica :       380 V  trifazat

Panou de comanda:

comutatoare: lumina stanga/dreapta  ( 4 lampi stanga/dreapta 2x40W)

vopsire,ventilatie in doua trepte

I.INFORMATII GENERALE

Fronturile aspirante au ca destinatie aspirarea particolelor de vopsea si lac rezultate in procesul de vopsire/lacuire cu vopsea si lacuri  .

Frontul aspirant  are urmatoarele dimensiuni:

Lxlxh (mm )      6250x 2000x 200

Tip filtru Uscat-inertial (Filtru Andreae)+EU2,EU4

Principiul de functionare: Ventilatorul, prin intermediul unei tubulaturi din tabla zincata cuplata la gura de exhaustare a frontului aspirant aspira aer incarcat cu particole de vopsea/lac rezultate in urma pulverizarii. Aerul incarcat cu particule astfel aspirat este filtrat prin filtrul de carton ANDREAE, realizandu-se asfel retina in acest filtru a particulelor de vopsea / lac  apoi aerul filtrat este trecut prin cele 10 cartuse filtrante cu carbune activ in atmosfera pe un cos montat pe refularea ventilatorului.

Ventilatorul si orice echipament electric se monteaza la exteriorul (afara) incaperii in care se monteaza frontul aspirant si se efectueaza operatia de vopsire / lacuire .

EXEMPLU - SCHEMA DE FUNCTIONARE FRONT ASPIRANT

2

Principiul de functionare :

Vopseaua / lacul pulverizat vor fi preluate de catre un flux de aer care le va trece prin doua sisteme de filtrare pentru:

1.Retinerea particulelor solide – Pentru varianta constructiva standard (vopsea si lacuri )

2.Retinerea solventului

In incaperea unde se monteaza frontul aspirant este obligatoriu sa existe priza de aer proaspat, eventual filtrat si incalzit. Aerul proaspat va dilua

vaporii de solvent in vederea reducerii concentractiei acestora.

FAZELE DE RETINERE:

1. RETINEREA PARTICULELOR SOLIDE

Pentru o retinere cat mai buna a particulelor solide se folosesc trei filtre, dupa cum

urmeaza :

1.1.Filtrul labirint din carton . Acesta este un filtru inertial

Capacitatea de retinere a acestui tip de filtru pentru diferite tipuri de lacuri este :

Capacitate de filtrare retinere:

Lacuri cu grad de intarire ridicat 97 – 98,1 % 16-24kg/mp

Lacuri cu intarire la cald 93 – 94,5% 6 – 11 kg/mp

Lacuri 96 – 96,9% 3 – 4 kg/mp

- Filtrul prezentat mai sus se intretine saptamanal prin curatirea cu peria .

- Filtrele au un  ciclu de folosire de cca 6 luni dupa care trebuiesc inlocuite.

Eficacitatea totala de filtrare a cabinei cu filtre uscate ajunge la valoarea de 96-97%.

1.2.Filtru textil «caseta » tip EU2 si EU4

Caracteristici

Filtru EU2 (G2) – Tip IG 200 se utilizeaza pentru aplicatiile de pulverizare al vopselelor  unde exista in aer particule dure sau trebuie filtrate cantitati mari de aer.Filtrul nu arde,rezista actionarilor chimice,capteaza o mare cantitate de praf.Aerul este introdus in filtru pe partea verde si degajat pe partea alba .

3

Grad de filtrare  90-95 %.

Capacitate captare praf 4500 gr./mp.

Filtru EU4 – Tip IB-200 este un fitru de adancime ,ceea ce inseamna ca impuritatile sunt retinute pe toata grosimea acestuia.Aerul cu impuritati ataca suprafata de culoare albastra si paraseste filtrul pe parte opusa de culoare alba.

Grad de filtrare 90.1 %

Capacitate captare praf 152 gr./mp.

2.RETINEREA SOLVENTULUI

Filtrarea aerului se face cu carbune activ  printr-un grup de 10 cartuse  filtrante  tip rama  culisanta “ tip sertar “.

Dimensiunile cartusului filtrant 620x1100x60 mm.

Principiul de functionare este redat mai jos.

Aer

Aer cu vapori solvent

Ramele cu carbune activ sunt folosite pentru absorbtia COV -urilor.Prin montarea  mai multor rame se asigura conditiile necesare filtrarii unor debite mari.

II.CONDITII DE INSTALARE SI FOLOSIRE

Frontul aspirant  este proiectat sa absoarba aer incarcat cu particule si vapori , a caror concentratie este mai mica de 25% din LEL ( limita inferioara de explozie , IN CAZUL IN CARE SOLVENTII FOLOSITI AU POTENTIAL EXPLOZIV) , iar montajul acestuia se va face intr-o cabina inchisa.

Este obligatoriu ca frontul sa fie legat la priza de impamantare printr-o legatura   adecvata si care sa asigure continuitate.

Va fi considerata folosire improprie a frontului orice act care compromite functionalitatea,integritatea si siguranta structurii acestuia, a aparatelor interne fie electrice sau mecanice si a oricarui element de comanda si legatura.

Obligatoriu ca instalalarea frontului aspirant si a ventilatorului sa fie efectuata de catre personal specializat.

Incaperea in care se monteaza sa fie prevazuta cu priza de aer proaspat a carei suprafata sa fie cel putin 1/4 din suprafata frontului aspirant.

Podeaua pe care se monteaza frontul trebuie sa nu prezinte denivelari accentuate.

VENTILATORUL VA FI MONTAT LA EXTERIOR , IN AFARA SPATIULUI IN CARE SE MONTEAZA FRONTUL ASPIRANT.

Alimentarea la curent electric trebuie facuta de catre personal specializat

Cablul folosit la alimentare trebuie sa fie dimensionat functie de puterea motorului

Ex : Cablu mai scurt de 10 m – 1 mm.p. pentru fiecare 5 A

Cablu mai lung de 10 m – 1 mm.p. pentru fiecare 4 A

Este Interzisa pornirea ventilatorului fara legarea acestuia la priza de pamant .

Inainte de pornire se verifica amanuntit ventilatorul si tubulatura de legatura,

inlaturadu-se eventualele corpuri straine ramase.

Se verifica daca suruburile si piulitele motorului, tubulaturii etc. sunt stranse si

asigurate.

Inainte de pornire se invartesc usor cu mana partile mobile pentru a constata daca rotorul ventilatorului sau al motorului nu freaca de carcasa respectiv de stator (ca urmare a transportului si manipularilor).

Inainte de pornirea ventilatorului, dupa montarea tuturor componentelor, se

indeparteaza persoanele neautorizate  din zona de lucru.

La punerea in functiune se executa o manevra scurta, verificandu-se astfel sensul de rotatie al rotorului, care trebuie sa corespunda sagetii de pe carcasa, sau, in lipsaacesteia, se va observa ca rotorul sa se roteasca catre gura de refulare a

ventilatorului. Daca este in ordine, se continua operatia de pornire, daca nu, se va

schimba sensul de rotatie.

In timpul pornirii se va supraveghea sa nu apara zgomote anormale, vibratii, frecari.Daca apar asemenea fenomene se va opri, se va cauta cauza, luindu-se masuri deinlaturare, si numai dupa aceea se va proceda la o noua pornire. In conditii normale,la pornire, zgomotul este continuu si creste uniform odata cu turatia, stabilizandu-se.

Obligatoriu inainte de pornirea ventilatorului se va monta filtrul Andreae in frontul aspirant si de asemenea se va verifica sa nu existe corpuri straine in spatele filtrului Andreae.

Interzisa montarea tubulaturii de aspiratie cand ventilatorul este in functiune.

Interzisa demontarea filtrului Andreae cu ventilatorul in functiune.

Interzisa curatarea filtrului si a zonei din spatele filtrului cu ventilatorul in functiune.

ATENTIE :

Periodic , la intervale care sa nu depaseasca 60 zile , se va demonta ventilatorul si se va verifica si curata rotorul . Aceasta presupune indepartarea de pe paletii acestuia a eventualelor depuneri de particole de vopsea / lac , depuneri ce ar provoca dezechilibrarea rotorului si asfel ar creste riscul producerii de accidente

III  INTRETINERE :

Periodic se va verifica strangerea suruburilor, inclusiv ale motorului, deoarece, datorita vibratiilor care apar in timpul functionarii, acestea se pot slabi.

ATENTIE : Se vor lua masuri pentru a se evita pornirea accidentala a ventilatorului in timpul controlului si a eventualelor curatiri.

In cazul in care ventilatorul nu a functionat o perioada lunga de timp, inainte de

punerea in functiune verificati daca n-au patruns corpuri straine in ventilator, daca

suruburile sunt bine stranse si daca legaturile electrice sunt in regula.

ATENTIE :

Periodic, la intervale care sa nu depaseasca 30 zile, se va verifica si curata rotorul. Aceasta presupune indepartarea de pe paletii acestuia a eventualelor depuneri de particole de vopsea / lac, depuneri ce ar provoca dezechilibrarea rotorului si astfel ar creste riscul producerii de accidente / incendii .

IV.REVIZII

Pentru a se asigura comportarea corespunzatoare a aspiratorului se vor respecta regulile de exploatare si intretinere. Independent de acestea se vor executa revizii periodice la un interval de 6 luni, astfel :

- control exterior si curatirea ventilatorului, filtrului si motorului

- controlul lagarului motorului

- strangerea si asigurarea suruburilor si piulitelor

- controlul fixarii si uzurii rotorului

- controlul gradului de incarcare cu particole a rotorului, in vederea eliminarii riscului de dezechilibrare

- controlul legaturilor electrice

- controlul filtrului

In cazul in care se constata uzuri ale rotorului sau ale motorului, procedati la inlocuirea acestora.

V.PROTECTIA  MUNCII

1.Exploatarea frontului aspirant va fi incredintata unui personal calificat si instruit in consecinta prin prelucrarea si cunoasterea prezentei carti a masinii.

2. Se vor respecta toate masurile de tehnica securitatii muncii prevazute in instructiunile de montaj, exploatare si reparatii.

3. Pentru motorul electric si legaturile electrice se vor respecta normele de electrosecuritate prevazute in instructiunile respective, iar orice reparatie la

aparatajul electric se va executa in conditiile deconectarii instalatiei de la retea.

4. Se interzice cu desavarsire repararea frontului aspirant / ventilatorului in timpul functionarii.

5. Se va interzice accesul persoanelor neinstruite in apropierea frontului aspirant / ventilatorului.

6. Se va interzice accesul in apropierea partilor in miscare ale frontului aspirant /ventilatorului cu haine descheiate, parul nelegat, etc.

7. Se vor verifica periodic pentru asigurarea etanseitatii, legaturile conductelor si racordurile elastice mai ales pentru cele care lucreaza in presiune (dupa refularea ventilatorului).

8. Instructiunile de mai sus completeaza si nu inlocuiesc normele generale de tehnica securitatii muncii pentru mecanicii , electricienii de intretinere si vopsitorii .

Pret de vanzare: 17750 euro + TVA in conditia de livrare franco Bistrita,